## Modelo
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
Referencias
LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS |  |  |  |  | Código SIE
[5 empty] | Código SAP | 1003750
[5 empty] | Elaborado | Normas Técnica
[5 empty] | Versión | 1
[5 empty] | Fecha de Creación | 2012-05-25
[5 empty] | Fecha Actualización | 2018-06-26
[5 empty] | Fecha de Verificación | 2018-06-26
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM D877, ASTM D2369, ASTM D56
7 | Características
7.1 | Spray no inflamable, de alta pureza, altamente dieléctrico, especialmente formulado para remover aceite, grasa, condensación y otros |  | Si
7.2 | Contaminantes de partes eléctronicas sofisticadas |  | Si
7.3 | Formala libre de residuos y de secado rápido, virtualmente no toxico, no daña la mayoria de los plásticos, aislantes de alambres, espumas o pinturas |  | Si
7.4 | Cumple con las norma MIL C-B1302 B |  | Si
8 | Aplicaaciones:
8.1 | Puede ser usado en tableros de circuitos terminales, interruptores, contactores, interruptores de circuitos (breakers), relays, paneles de control, motores y otros equipos electrónicos |  | Si
9 | Propiedades fisicas:
9.1 | Rigidez dieléctrica (ASTM D877): | kV | 36
9.2 | Tasa de evaporación relativa: |  | Rápido
9.3 | Residuos (ASTM D2369): | ppm | < 100
9.4 | Punto de inflamación (ASTM D 56): |  | ~ 20ºF (<5ºC)
9.5 | Punto de ebullición inicial: |  | 141ºF(60ºC)
9.6 | Peso especifico: |  | 0.69
9.7 | Aromáticos por ciento: |  | < 0,1%
9.8 | Propelente (aerosol solamente): |  | CO2
9.9 | Limpieza de la fuerza: |  | Excelente
10 | Presentacion muestra | …… | No
11 | Garantía | años | 1
| Uso al que va destinado | Control y Automatizacion
(*) A indicar por el oferente
Fecha de Licitación:
………………………………………………………….
Fecha de la oferta
| …………………………………………………………. |  |  |  | …………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.
DETALLES DE EMBALAJE
DESCRIPCION:
Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su organización, resguardo, identificación y protección de acuerdo a las características requerida por Edesur en termino de tamaño, ergonomía y calidad del empaquetado, la cuales deben ajustarse a la unidad de carga distribución y almacenamiento.
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDESUR Dominicna, cumpliran y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
Requerimientos:
1. Las cajas en las que sean embalados los mariales deben ser resistente a las
manipulaciones , transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las paleta o plataforma su dimensiones es ajustada al tamaño de la unidad de carga.
3. Las cajas no pueden exceder el peso de 60 Lbs.
4. Las dimensiones de las cajas deben permitir el paletizado
5. Las cajas deben llegar sujetadas con fleje plástico sobre paletas o plataformas
6. Las cajas deben contener las informaciones indicadas en la ilustración
Uso: |  |  |  | Comentarios:
Almacenaje de materiales |  |  |  | Estas imagenes son para fines de ilustración