## IM-31A
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
referencias
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DIN DE TRES (3) POLO 2A |  |  |  | Código SIE
|  |  |  | Código SAP | 1004056
|  |  |  | Elaborado | Normas Técnicas
Versión
|  |  |  | Fecha de Creación | 2014-03-17
|  |  |  | Fecha Actualización | 2018-06-20
|  |  |  | Fecha de Verificación | 2022-09-05
ITEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
0 | Numero de proceso | ….. | (*)
1 | Empresa proveedora | ….. | (*)
2 | Fabricante | ….. | (*)
3 | Marca | ….. | (*)
4 | Modelo | ….. | (*)
5 | País de origen | ….. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | ….. | IEC 60947-2, IEC 60898
7 | Características Constructivas | …..
7.1 | Cantidad de polos | ….. | 3
7.2 | Resorte de acero de alta resistencia | ….. | Si
7.3 | Disparo magnético para protección contra cortocircuitos | ….. | Si
7.4 | Disparo térmico para protección contra sobrecargas | ….. | Si
8 | Grado de Protección | ….. | IP20
9 | Material de los bornes | ….. | Cobre estañado
10 | Características Eléctricas | …..
10.1 | Tensión máxima de servicio | V | ≥480
10.2 | Corriente Nominal | A | 2
10.3 | Intensidad convencional de no Disparo | ….. | 1,13 In
10.4 | Intensidad convencional de Disparo | ….. | 1,45 In
10.5 | Frecuencia | Hz | 60
10.6 | Temperatura ambiente | ºC | -20 hasta +50
10.7 | Curvas de Disparo según IEC 60 898 | ….. | Curva C
10.8 | Maniobras mínimas de operaciones Eléctricas(E) y Mecánicas(M) | ….. | 5,000(E) y 5,000(M)
10.9 | Capacidad de Interrupción | kA | 6
11 | Características Dimensiones | …..
11.1 | Alto | mm | 76
11.2 | Ancho | mm | 51
11.3 | Profundidad completa (ver plano de especificación pág.6) | mm | 70
12 | Montaje sobre riel DIN | ….. | Si
13 | Disponibilidad de acoplar un contacto auxiliar de accionamiento común | ….. | (**)
14 | Presentación de muestra | ….. | Si
15 | Garantía | Años | 2
(*) A indicar por el oferente
(**) A indicar por el requieriente
Fecha de Licitacion:
………………………………………………………….
Fecha de la oferta
| …………………………………………………………. |  |  | …………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.
DETALLES DE EMBALAJE
DESCRIPCION:
Se requiere que los materiales sean embalados en cajas que permitan su organización, resguardo, identificación y protección de acuerdo a las características requerida por Edesur en termino de tamaño, ergonomía y calidad del empaquetado, las cuales deben ajustarse a la unidad de carga distribución y almacenamiento.
Todos los empaques para entrega de materiales adquiridos por EDESUR Dominicna, cumpliran y se ajustaran al cumplimiento de las normativas ISO 3394, ISO 780, ISO 7000, Norma NIMF Nº15 -2003, para el embalaje y medidas fitosanitarias internacionales, referentes al manejo de cargas.
Requerimientos:
1. Las cajas en las que sean embalados los mariales deben ser resistente a las
manipulaciones , transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las paleta o plataforma su dimensiones es ajustada al tamaño de la unidad de carga.
3. Las cajas no pueden exceder el peso de 60 Lbs.
4. Las dimensiones de las cajas deben permitir el paletizado
5. Las cajas deben llegar sujetadas con fleje plástico sobre paletas o plataformas
6. Las cajas deben contener las informaciones indicadas en la ilustración
Uso: |  |  |  | Comentarios:
Almacenaje de materiales |  |  |  | Estas imágenes son para fines de ilustración