## 0
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
REFERENCIAS
CABLE DE COBRE AISLADO THHN / THWN-2 COLOR NEGRO 2/0 AWG |  |  |  |  | Código SIE
[5 empty] | Código SAP | 1002836
[5 empty] | Elaborado | Normas Técnicas
[5 empty] | Versión | 2
[5 empty] | Fecha de Creación | 2011-08-22
[5 empty] | Fecha Actualización | 2024-10-11
[5 empty] | Fecha de Verificación | 2024-10-11
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
0 | Numero de Proceso | …. | (*)
1 | Empresa Proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ASTM B3, ASTM B8, ASTM B787, UL 83 & UL1581
7 | Unidad de medida | …. | Metros
8 | Características | ….
7.1 | Conductor | …. | Cobre suave (Clase B)
7.2 | Aislamiento | …. | PVC
7.3 | Tipo de aislamiento | …. | THHN / THWN-2
7.4 | Color aislamiento | …. | Negro
9 | Dimensiones | ….
9.1 | Diámetro del hilo aproximado | mm | 2.125
9.2 | Numero de hilos | …. | 19
9.3 | Sección | mm2 | 67.4
9.4 | Diámetro exterior aproximado | mm | ≥13,16
9.5 | Diámetro conductor | mm | 10.64
9.6 | Espesor aislamiento aproximado | mm | ≥1,27
10 | Eléctricas | ….
10.1 | Tensión máxima de servicio | V | 600
10.2 | Intensidad nominal | A | 195
10.3 | Resistencia DC a 20 °C | Ohm/km | 0.261
11 | Temperatura de operación | ….
11.1 | Ambiente | °C | 30
11.2 | Condición normal | °C | 90
12 | Datos del cable | ….
12.1 | Debe estar marcado con el metraje desde su metro 0 hasta su metraje final, debidamente relacionado ej: 1/ 300, 2/300… | …. | Requerido
12.2 | Nombre de la empresa distribuidora | …. | Requerido
12.3 | Nombre del fabricante | …. | Requerido
12.4 | Nombre técnico según SAP | …. | Requerido
12.5 | Distancia entre marcado | …. | Cada un (1) metro
12.6 | Tipo de grabación | …. | En caliente por grabación en huecos, Impresión de tinta indeleble o grabación en relieve
12.7 | Nomenclatura | …. | Ver Renglón en verde
13 | Empaque | ….
13.1 | Bobina | …. | Carrete de madera
13.2 | Longitud del cable en la bobina | m | 300
13.3 | Sellado | …. | Madera, Papel estirable o plástico protector por cada bobina
14 | Datos en la bobina | ….
14.1 | Medida total del cable | …. | Requerido
14.2 | Peso bruto y neto de la bobina. | …. | Requerido
14.3 | Marca, tipo y nombre del cable | …. | Requerido
14.4 | Número de pedido el cual sustenta la entrega de esa bobina. | …. | Requerido
14.5 | Sello de la empresa fabricante y firma. | …. | Requerido
14.6 | Código SAP del cable. | …. | Requerido
15 | Pruebas y certificaciones | …. | (**)
15.1 | Ensayos de tensión ( Norma aplicable) | …. | Requerido
15.2 | Ensayo de resistencia dieléctrica | …. | Requerido
15.3 | Calculo de resistividad del Aislamiento | …. | Requerido
15.4 | Ensayo de alargamiento en caliente (Norma aplicable) | …. | Requerido
15.5 | Ensayo de absorción de agua del PVC | …. | Requerido
15.6 | Ensayo de envejecimiento del aislamiento bajo rayos UV | …. | Requerido
16 | Certificados UL (Virificables y vigentes) | …. | Requerido
18 | Certificado ISO9001 (Verificable y vigente) | …. | Requerido
16 | Presentación de muestra | …. | No
17 | Garantía | Años | 2
(*) A indicar por el oferente
(**) Carácter Obligatorio, el no cumplimiento de este renglón descalificara su oferta inmediatamente, las certificaciones anexas serán de un laboratorio de reconocimiento internacional.
Nota 1: La información plasmada por el ofertante en la ficha técnica de datos garantizados, debe estar soportada por el catalogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo. (De no cumplir con esta condición su oferta será rechazada).
Nota 2: El empaque y el producto terminado deben tener impreso o plasmada la información descrita en la designación de nomenclatura, de no cumplir con esta condición su oferta será rechazada en nuestro almacén.
Designación de nomenclatura:
Ver dibujo del Conductor
Punto 1: El marcado de Nomenclatura debe realizarse cada tres metros.
Punto 2: Debe marcarse el metraje cada un metro (01m, 02m, 03m, etc…).
Fecha de Licitación:
…………………………………………………….……
Fecha de la oferta
| ………………………………………………………………… |  |  |  | ………………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.