## CB-11D
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-04-03-00-03
Fecha: Diciembre 2022
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión N°: 02
CONDUCTOR TRIPLEX DE ALUMINIO PARA BAJA TENSIÓN #2/0 | [5 empty] | CÓDIGO | CB-11D
[6 empty] | EDS | 1002986
EDE
EDN
Item | Descripción |  | Unidad | Pedido | Ofrecido |  | Comentarios
1 | Generales
1.1 | Proceso |  | …. | (*)
1.2 | Empresa Proveedora |  | …. | (*)
1.3 | Fabricante |  | …. | (*)
1.4 | Modelo |  | …. | (*)
1.5 | País de Origen |  | …. | (*)
1.6 | Norma de Fabricación y Ensayos |  | …. | ASTM B 230, ASTM B 231, ASTM B 398, ASTM B 399, ASTM B 786, ICEA S 76-474, UL
1.7 | Unidad de medida |  | …. | Metro
2 | Conductor de fase
2.1 | Caracteristicas Constructivas
2.1.1 | Material |  | …. | AL 1350 (AAC)
2.1.2 | Material aislamiento |  | …. | XLPE Protección UV negro humo 2%
2.1.3 | Identificación de las fases |  | …. | A y B
2.1.4 | La fase B debe tener una franja amarilla |  | …. | Ver renglón en azul
2.2 | Caracteristicas Dimensionales
2.2.1 | Calibre |  | …. | 2 X #2/0
2.2.2 | Cantidad de hilos |  | …. | 13+6
2.2.3 | Sección |  | mm2 | 67.4
2.2.4 | Tolerancia (Min -2%) |  | mm2 | >66,05
2.2.5 | Diámetro de hilos |  | mm | D1=2,30 D2=1,68
2.2.6 | Espesor aislamiento |  | mm | 1,52
2.3 | Caracteristicas Eléctricas
2.3.1 | Intensidad máxima admisible (* )A |  | A | 210
2.3.2 | Resistencia eléctrica C.C. 20ºC |  | Ω/ km | 0.4275≤2%
2.4 | Caracteristicas Mecánicas
2.4.1 | Carga de rotura |  | kN | (*)
2.4.2 | Carga mínima (Mpa) |  | ….
2.4.3 | Media del lote |  | Mpa | 180/195
2.4.4 | Individual |  | Mpa | 170/185
2.4.5 | Elongación con carga en un tramo de 250mm (*) |  | …. | (*)
2.4.6 | Media del lote |  | % | 1.6/1.5
2.4.7 | Individual |  | % | 1.5/1.4
3 | Conductor del neutro
3.1 | Caracteristicas Constructivas
3.1.1 | Material |  | …. | Aleación AL 6201 (AAAC)
3.2 | Caracteristicas Dimensionales
3.2.1 | Calibre |  | …. | 1 X #2/0
3.2.2 | Cantidad de hilos |  | …. | 7
3.2.3 | Diámetro de hilos |  | …. | 3,78
3.2.4 | Sección |  | mm2 | 78,7
3.2.5 | Tolerancia (Min -2%) |  | mm2 | >77.125
3.3 | Caracteristicas Eléctricas
3.3.1 | Resistencia eléctrica C.C. 20ºC |  | Ω/ km | 0.49738≤2%
3.4 | Caracteristicas Mecánicas
3.4.1 | Carga de rotura |  | kN | 20,5
3.4.2 | Carga mínima (Mpa) |  | ….
3.4.3 | Media del lote |  | Mpa | 170/190
3.4.4 | Individual |  | Mpa | 160/180
3.4.5 | Elongación con carga en un tramo de 250mm (*) |  | …. | (*)
3.4.6 | Media del lote |  | % | 1.8/1.7
3.4.7 | Individual |  | % | 1.6/1.5
4 | Otros Datos
4.1 | Marcación y empaque
4.1.1 | Longitud del cable en la bobina |  | m | 1500
4.1.2 | Enrollados en la bobina |  | …. | Carrete de madera
4.1.3 | Sellados |  | …. | Con papel estirable o plástico protector por cada bobina
4.2 | Marcados con su ficha técnica descriptiva laminada asegurada en la bobina o en el largo del cable con los datos
4.2.1 | Medida total del cable |  | …. | Requerido
4.2.2 | Peso bruto y neto de la bobina |  | …. | Requerido
4.2.3 | Marca, tipo y nombre del producto que viene en la bobina |  | …. | Requerido
4.2.4 | Número de pedido el cual sustenta la entrega de esa bobina |  | …. | Requerido
4.2.5 | Sello de la empresa vendedora y firma |  | …. | Requerido
4.2.7 | Serigrafía |  | ….
4.2.8 | Debe estar marcado con el metraje desde su metro 0 hasta su metraje final, debidamente relacionado ej: 1/1500, 2/1500 |  | …. | Requerido
4.2.9 | Con el nombre de la empresa distribuidora |  | …. | Requerido
4.2.10 | Con el nombre del fabricante |  | …. | Requerido
4.2.11 | Con el nombre técnico según SAP |  | …. | Requerido
4.2.12 | Distancia entre la serigrafia |  | …. | Cada un (1) metro
4.2.13 | Tipo de grabación |  | …. | En caliente por grabación en huecos
4.2.14 | Nomenclatura |  | …. | Ver Renglón en verde
4.3 | Documentos y garantía (pruebas y certificaciones)
4.3.1 | Ensayos de tensión (según IEC 60502) |  | …. | Requerido
4.3.2 | Ensayo de resistencia dieléctrica |  | …. | Requerido
4.3.3 | Cálculo de resistividad del aislamiento |  | …. | Requerido
4.3.4 | Ensayo de alargamiento en caliente (según IEC 608111-2-1) |  | …. | Requerido
4.3.5 | Ensayo de absorción de agua del XLPE |  | …. | Requerido
4.3.6 | Ensayo de envejecimiento del aislamiento bajo rayos UV |  | …. | Requerido
4.3.7 | Certificado de un laboratorio de reconocimiento internacional vigente y verificable con un órgano de acreditación del pais de origen, conforme a la norma UL 44 y UL 854, ejemplos:UL,Intertek,Kema,CCA,ONAC,..., y cualquier otra institución de reconocimiento internacional y verificable |  | …. | Requerido
4.3.8 | Certificación de ISO 9000 (vigente y verificable) |  | …. | Requerido
4.3.9 | Presentación de muestra |  | …. | Requerido
4.3.10 | Garantía |  | Años | 3
(*) A indicar por el oferente
(**) Carácter Obligatorio, el no cumplimiento de este renglón descalificará su oferta inmediatamente, las certificaciones anexas serán de un laboratorio de reconocimiento internacional.
Nota 1: La oferta debe cumplir con la EETT parte integral de este documento
Nota 2: La información plasmada por el ofertante en la ficha técnica de datos garantizados, debe estar soportada por el catálogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo. (De no cumplir con esta condición su oferta será rechazada).
Nota 3: El empaque y el producto terminado deben tener impreso o plamada la información descrita en la designación de nomenclatura, de no cumplir con esta condición su oferta será rechazada en nuetro almacén
Designación de nomenclatura:
Ver dibujo del Conductor
Punto 2: Debe marcarse el metraje cada un metro (01m, 02m, 03m, etc…)
Franja amarilla en fase B:
Ver imagen del Conductor
Fecha de la oferta
|  | Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.