## CM-01B
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-04-01-00-06
Fecha: Diciembre 2022
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión N°: 02
CONDUCTOR DESNUDO AAAC 1/0 AWG | [5 empty] | CÓDIGO | CM-01B
[6 empty] | EDS | 1003030
EDE
EDN
Item | Descripción |  | Unidad | Pedido | Ofrecido |  | Comentarios
1 | Generales
1.1 | Proceso |  | …. | (*)
1.2 | Empresa Proveedora |  | …. | (*)
1.3 | Fabricante |  | …. | (*)
1.4 | Modelo |  | …. | (*)
1.5 | País de Origen |  | …. | (*)
1.6 | Norma de Fabricación y Ensayos |  | …. | ASTM B 193, ASTM B 398, ASTM B 399
1.7 | Unidad de medida |  | …. | Metro
1.8 | Certificado ISO 9000 (vigente y verificable) |  | …. | Requerido
1.9 | Presentación de muestra |  | …. | Requerido
1.1 | Garantía |  | Años | 3
2 | Características Constructivas
2.1 | Material |  | …. | Aleación Aluminio 6201
3 | Características Dimensionales
3.1 | Calibre |  | AWG | 1/0
3.2 | Nombre mundial |  | … | AZUZA
3.4 | Sección |  | mm2 | 62,5
3.5 | No. de Alambres |  |  | 7
3.6 | Diámetro de alambres |  | mm | 3,37
4 | Características Mecánicas
4.1 | Carga de rotura |  | daN / m | ≥1900
4.2 | Masa |  | Kg/ m | 0,171
5 | Características Eléctricas
5.1 | Resistencia eléctrica máxima con C.C. 20ºC |  | Ω/ km | 0,525
5.2 | Resistencia eléctrica máxima con C.C. 75ºC |  | Ω/ km | 0,6388
5.3 | Intensidad máxima admisible (A) (*) |  | A | 256
6 | Empaque
6.1 | Bobina |  | …. | Carrete Metálico/ Madera
6.2 | Longitud del cable en la bobina |  | m | 1500
6.3 | Sellado |  | …. | Madera, Papel estirable o plástico protector por cada bobina
7 | Datos en la bobina
7.1 | Medida total del cable |  | …. | Requerido
7.2 | Peso bruto y neto de la bobina |  | …. | Requerido
7.3 | Marca, tipo y nombre del cable |  | …. | Requerido
7.4 | Número de pedido el cual sustenta la entrega de esa bobina |  | …. | Requerido
7.5 | Sello de la empresa fabricante y firma |  | …. | Requerido
7.6 | Código SAP del cable |  | …. | Requerido
(*) A indicar por el oferente
Fecha de la oferta
|  | Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.