## PDG
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
REFERENCIA
CABLE UNIPOLAR RHZ1 12 / 20 kV 1 x 630 mm² CU |  |  |  |  | Código SIE
[5 empty] | Código SAP | 1003034
[5 empty] | Elaborado | Normas Técnicas
[5 empty] | Versión | 2
[5 empty] | Fecha de Creación | 2011-08-22
[5 empty] | Fecha Actualización | 2024-06-19
[5 empty] | Fecha de Verificación | 2024-07-04
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
0 | Número de Proceso | …. | (*)
1 | Empresa Proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Normas de fabricación y ensayos | …. | IEC 60228, EN 60228, IEC60502-2, UNE HD 620-10E,UNE HD 620-1, UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2, EN 50399, UNE EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24, UNE-EN 60754-2, EN 60754-1; IEC 60754-1, IEC 60754-2, UNE HD 605, EN 61034-2, IEC 61034-2, IEC 60684-2, IEC 60811-402, IEC 60811-501, IEC 60811-401, IEC 60811-1-2, EN 60811-507, EN 50575
7 | Unidad de medida | m
8 | Caracteristicas Constructivas | ….
8.1 | Tipo | …. | RHZ1 - LSZH
8.2 | Conductor | …. | Circular multi-hilos trenzados de cobre clase 2
8.3 | Semiconductora Interna | …. | Capa extrusionada de material conductor
8.4 | Espesor Aislamiento | mm | 5.5
8.5 | Tipo de alislamiento | …. | Polietileno reticulado (XLPE)
8.6 | Semiconductora externa | …. | Capa extrusionada de material conductor separable en frio
8.7 | Apantallamiento armado | …. | Hélice de cables conductores
8.8 | Sección pantalla metálica en cinta | mm2 | 16
8.9 | Diametro de los hilos de pantalla en neutro | mm | Desde 0.5 hasta 1.05
8.1 | Cantidad de Hilos de cobre en helice de la pantalla | …. | (*)
8.11 | Material de la cubierta exterior | …. | Poliolefina ST8 - IEC Poliolefina DMZ2 -UNE
8.12 | Color | …. | Rojo, con dos franjas color verde
8.13 | Espesor de la cubierta exterior | mm | Desde 2.4 hasta 3.0
8.14 | Resistencia a los rayos ultravioleta (UV) | …. | Requerido
8.15 | Obturacion longitudinal contra el paso de agua en el conductor | …. | Requerido
8.16 | Obturacion longitudinal contra el paso de agua sobre la pantalla metalica | …. | Requerido
9 | Caracteristicas Dimensiones | ….
9.1 | Sección conductor | mm2 | 630
9.2 | Diametro | mm | 31
9.3 | Radio mínimo de curvatura | mm | ≤ 870
9.4 | Peso | Kg/Km | < 7970
10 | Eléctricas | ….
10.1 | Tensión nominal monofásica | kV | 12
10.2 | Tensión nóminal entre fases | kV | 20
10.3 | Tensión de impulso | kV | 125
10.4 | Tensión de soportabilidad normalizada a corta duración a frecuencia industrial | kV | 38
10.5 | Tensión de soportabilidad normalizada al impulso tipo rayo | kV | 95
10.6 | Intensidad nominal ( al aire libre) | A | 1095
10.7 | Resistencia DC a 20 °C | Ohm/km | 0.047
10.8 | Reactancia inductiva | Ohm/km | 0.09
10.9 | Capacitancia | µf / Km | 0.614
10.1 | Factor de disipación a 20°C | % | ≤ 0.0005
11 | Marcado | …. | En caliente por grabación en huecos, Impresión de tinta indeleble o grabación en relieve
12 | Empaque | ….
12.1 | Bobina | …. | Carrete de madera
12.2 | Longitud del cable en la bobina | Mts | 500
12.3 | Sellado | …. | Madera, Papel estirable o plástico protector por cada bobina
13 | Temperatura de operación | ….
13.1 | Temperatura en servicio permanente | °C | ≤ 90
13.2 | Temperatura en sobre carga | °C | ≤ 130
13.3 | Temperatura en régimen cortocircuito | °C | ≤ 250
14 | Certificación de pruebas de ensayos un laboratorio con acreditacion internacional | …. | Requerido
15 | Certificación de ISO 9001 (vigente y verificable) | …. | Requerido
16 | Ensayo de no propagación de la llama (Norma UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2). | …. | Requerido
17 | Ensayo de no propagación del incendio (Norma EN 50399, UNE EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24 | …. | Requerido
18 | Para los demás Ensayos (ver hoja Ensayos) | …. | Requerido
19 | Presentación de muestras | …. | No
20 | Garantía | Años | 2
(*) A indicar por el oferente
Nota 1: La información plasmada por el ofertante en la ficha técnica de datos garantizados, debe estar soportada por el catalogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo. (De no cumplir con esta condición su oferta será rechazada).
Nota 2: El empaque y el producto terminado deben tener impreso o plasmada la información descrita en la designación de nomenclatura, de no cumplir con esta condición su oferta será rechazada en nuestro almacén.
Designacion de nomenclatura:
EDS- NOMBRE DEL FABRICANTE- AÑO DE FRABICACION - TIPO - 2OL (AS) - 12/20 kV - 1 x 630 mm2 + H16 - Cu
Nota 3: | Para tipo LSZH colocar en la designación de nomenclatura el material del aislamiento (XLPE)
Punto 1: El marcado de Nomenclatura debe realizarse cada un metro.
Punto 2: Debe marcarse el metraje cada un metro (01m, 02m, 03m, etc…).
Fecha de Licitacion:
…………………………………………………….………………………………………
Fecha de la oferta
| …………………………………………………………………………………………….. |  |  |  | ………………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## ENSAYOS IEC
Ítem | Pruebas no eléctricas IEC | Aislamiento | Chaqueta
|  | XLPE | ST8 - IEC
1 | Dimensions
1.1 | Measurements of thicknesses | x | x
2 | Mechanical properties (tensile strength and elongation at break)
2.1 | Without ageing | x | x
2.2 | After ageing in air oven | x | x
2.3 | After ageing of pieces of complete cable | x | x
3 | Thermoplastic properties
3.1 | Hot pressure test (indentation) | -- | x
3.2 | Behaviour at low temperature | -- | x
4 | Miscellaneous
4.1 | Hot set test | x | --
4.2 | Water absorption | x | x
4.3 | Shrinkage test | x | --
4.4 | Water penetration test | x | x
5 | Fire performance tests
5.1 | Flame spread test for single cables | -- | x
5.2 | Flame spread test for bunched cables | -- | x
5.3 | Measurement of smoke density of cables burning | -- | x
5.4 | Determination of acidity (by pH) and conductivity | -- | x
5.6 | Fire performance test on oversheath material | -- | x
6 | Acidity and gas emission | -- | x
7 | Fluoride content test | -- | x
8 | High temperature pressure test | x | x
9 | Water penetration test | x | x
Ítem | Pruebas eléctricas IEC | Requerido
1 | Electrical resistance test of conductors | x
2 | Insulation resistance test | x
3 | Resistivity measurement of semiconductor screens | x
4 | Metal screen electrical resistance | x
5 | Tension test for 4 hours | x
6 | Partial discharge test | x
7 | Bending test followed by partial discharge test | x
8 | Thermal cycling test followed by partial discharge test | x
9 | Impulse withstand voltage test followed by power frequency voltage test (in a.c.) | x
10 | Tang 𝛿 measurement as a function of temperature | x

## ENSAYOS UNE
Ensayos no eléctricos UNE
Ítem | Aislamiento XPLE | Requerido
1 | Ensayos sobre el aislamiento
2 | Espesor | x
3 | Característica mecánica
3.1 | Antes del envejecimiento | x
3.2 | Despues del envejecimiento en estufa de aire | x
4 | Ensayo de alargamiento el caliente | x
5 | Absorción de agua | x
6 | Esnsayo de contracción el caliente | x
Ensayos sobre las pantallas semiconductoras
1 | Espesor
1.1 | Pantalla semiconductora sobre el conductor | x
1.2 | Pantalla semiconductora sobre el aislamiento | x
2 | característica mecánica de la pantalla semiconductora sobre el aislamiento | x
3 | Ensayo de pelabilidad (a 0 °C, 20 °C Y 40 °C) | x
Ensayo sobre la pantalla metálica
1 | Tipo y dimensiones | x
2 | Sección nominal | x
3 | Separación entre alambres | x
4 | Paso de los alambres y la cinta | x
Ensayo sobe la cubierta externa DMZ2
1 | Espesor | x
2 | Característica mecánica
2.1 | Antes del envejecimiento | x
2.2 | Despues del envejecimiento en estufa de aire | x
3 | Ensayo de presión a alta temperatura | x
4 | Ensayo de alargamiento a baja temperatura | x
5 | Ensayo de contracción | x
6 | Esayo de resistencia al desgarro | x
7 | Esayo de resistencia a la abrasión | x
8 | Absorción de agua | x
9 | Contenidos de metales pesados, plomo | x
10 | Determinación del contenido de halógenos | x
11 | Ensayo de envejecimiento climático | x
Ensayo sobre el cable completo
1 | Compatibilidad de los componentes (excepto ensayo de alargamiento a la rotura de la pantalla semiconductora sobre el aislamiento) | x
1.1 | Fuerza de separación | x
1.2 | Resistividad de las pantallas semiconductoras | x
3 | Envejecimiento sobre el cable completo | x
4 | Ensayo de no propagación de la llama | x
5 | Ensayo de obturación contra la penetración del agua | x
6 | Ensayo de alargamiento en caliente de la pantalla semiconductora sobre el aislamiento | x
Ítem | Ensayos eléctricos UNE | Requerido
1 | Resistividad volumétrica del aislamiento y constante de resistencia de aislamiento a la temperatura máxima permisible del conductor (Resistencia de aislamiento) | x
2 | Ensayo de descargas parciales | x
3 | Ensayo de doblado seguido de descarga parciales | x
4 | Medida de la tang 𝛿 en función de la temperatura | x
5 | Ensayo de cliclos térmicos seguido del ensayo de descargas parciales | x
6 | Esanyo de tensión soportada a los impulsos seguido de ensayo de tensión a frecuencia industrial (en c.a.) | x
7 | Ensayo de alta tensión | x
8 | Ensayo de armonizado de larga duración | x
9 | Medida de la resistividad de las pantallas semiconductoras | x
10 | Ensayo dieléctrico de la cubierta externa | x
11 | Resistencia del conductor | x
12 | Resistencia eléctrica de la pantalla metálica | x