## Modelo
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
REFERENCIAS
CABLE DE CONTROL SJTW 6 X 12 HILOS |  |  |  |  | Código SIE
[5 empty] | Código SAP | 1003484
[5 empty] | Elaborado | Normas Técnica
[5 empty] | Versión | 4
[5 empty] | Fecha de Creación | 2011-08-22
[5 empty] | Fecha Actualización | 2025-04-30
[5 empty] | Fecha de Verificación | 2025-04-30
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
0 | Numero de proceso | …. | (*)
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | UL62, UL1581 , ASTM B 3-90, ASTM B8
7 | Unidad de medida | …. | metros
8 | Características | ….
8.1 | Material | …. | Cobre blando
8.2 | Curvatura minimo del cable | mm | 132
8.3 | Flexibilidad del cable | Clase | D
8.4 | Cable debe ser | …. | Sin armadura
8.5 | Debe ser | …. | Resistente dobleces frecuentes por su grado de flexibilidad
8.6 | Debe ser | …. | Alta Resistencia al calor, al agua y la humedad.
8.7 | Debe ser | …. | Retardante a las llamas según la Norma UL1581
8.8 | Cubierta exterior (chaqueta) | …. | PVC
8.9 | Color chaqueta exterior |  | Negro
8.1 | Espesor aproximado | mm | 0.38
9 | El conductor 6 AWG | ….
9.1 | Número de conductores | …. | 12
9.2 | Número de hilos por cada conductor | …. | 37
9.3 | Área o sección del conductor | mm2 | 13.3
9.4 | Diametro de hilos | mm | 0.675
9.5 | Diámetro del conductor | mm | (*)
9.6 | Espesor de aislamiento | mm | 1.14
9.7 | Material de aislamiento | …. | Policloruro de vinilo
9.8 | Resistencia a rayos UV | …. | Requerido
9.9 | Identificación de conductores | …. | Requerido
10 | Características Eléctricas | ….
10.1 | Voltaje de operación máximo | V | 300
10.2 | Temperatura máxima de operación | °C | - 25 a 90
10.3 | Resistencia en corriente continua a 20° Ω | Ω/km | ≤1,32
10.4 | Intensidad máxima admisible por conductor | A | 25
11 | Datos del cable | ….
11.1 | Debe estar marcado con el metraje desde su metro 0 hasta su metraje final, debidamente relacionado ej: 1/ 300, 2/300… | …. | Requerido
11.2 | Nombre de la empresa distribuidora | …. | Requerido
11.3 | Nombre del fabricante | …. | Requerido
11.4 | Nombre técnico según SAP | …. | Requerido
11.5 | Distancia entre marcado | …. | Cada un (1) metro
11.6 | Tipo de grabacion | …. | En caliente por grabación en huecos, Impresión de tinta indeleble o grabación en relieve
11.7 | Nomenclatura | …. | Ver Renglon en verde
12 | Empaque | ….
12.1 | Bobina | …. | Carrete de madera
12.2 | Longitud del cable en la bobina | m | 300
12.3 | Sellado | …. | Madera, Papel estirable o plástico protector por cada bobina
13 | Datos en la bobina
13.1 | Medida total del cable | …. | Requerido
13.2 | Peso bruto y neto de la bobina. | …. | Requerido
13.3 | Marca, tipo y nombre del cable | …. | Requerido
13.4 | Número de pedido el cual sustenta la entrega de esa bobina. | …. | Requerido
13.5 | Sello de la empresa fabricante y firma. | …. | Requerido
13.6 | Código SAP del cable. | …. | Requerido
14 | Certificaciones y Ensayos
14.1 | Ensayo de no propagación de la llama Norma UL 1581. | …. | Requerido
14.2 | Certificado de un laboratorio de reconocimento internacional bajo la norma UL 62 | …. | Requerido
14.3 | Certificado ISO 9001 (vigente y verificable) | …. | Requerido
15 | Presentacion muestra | …. | No
16 | Garantía | Años | 2
(*) A indicar por el oferente
Nota 1: La información plasmada por el ofertante en la ficha técnica de datos garantizados, debe estar soportada por el catalogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo. (De no cumplir con esta condición su oferta será rechazada).
Nota 2: El empaque y el producto terminado deben tener impreso o plasmada la información descrita en la designación de nomenclatura, de no cumplir con esta condición su oferta será rechazada en nuestro almacén.
Designacion de nomenclatura:
Ver dibujo del Conductor
Punto 1: El marcado de Nomenclatura debe realizarse cada un metro.
Punto 2: Debe marcarse el metraje cada un metro (01m, 02m, 03m, etc…).
Fecha de Licitación:
………………………………………………………….
Fecha de la oferta
| …………………………………………………………. |  |  |  | …………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.