## CB-11A
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-04-03-00-01
Fecha: Diciembre 2022
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión N°: 02
CONDUCTOR TRIPLEX DE ALUMINIO PARA BAJA TENSIÓN #2 | [5 empty] | CÓDIGO | CB-11A
[6 empty] | EDS | 1004269
EDE
EDN
Item | Descripción |  | Unidad | Pedido | Ofrecido |  | Comentarios
1 | Generales
1.1 | Proceso |  | …. | (*)
1.2 | Empresa Proveedora |  | …. | (*)
1.3 | Fabricante |  | …. | (*)
1.4 | Modelo |  | …. | (*)
1.5 | País de Origen |  | …. | (*)
1.6 | Norma de Fabricación y Ensayos |  | …. | ASTM B 230, ASTM B 231, ASTM B 398, ASTM B 399, ASTM B 786, ICEA S 76-474, UL
1.7 | Unidad de medida |  | …. | Metro
2 | Conductor de fase
2.1 | Caracteristicas Constructivas
2.1.1 | Material |  | …. | AL 1350 (AAC)
2.1.2 | Material aislamiento |  | …. | XLPE Protección UV negro humo 2%
2.1.3 | Identificación de las fases |  | …. | A y B
2.1.4 | La fase B debe tener una franja amarilla |  | …. | Ver renglón en azul
2.2 | Caracteristicas Dimensionales
2.2.1 | Calibre |  | …. | 2 X #2
2.2.2 | Cantidad de hilos |  | …. | 6+1
2.2.3 | Sección |  | mm2 | 33,62
2.2.4 | Tolerancia (Min -2%) |  | mm2 | >32,95
2.2.5 | Diámetro de hilos |  | …. | 2,47
2.2.6 | Espesor aislamiento |  | mm | 1,14
2.3 | Caracteristicas Eléctricas
2.3.1 | Intensidad máxima admisible (*)A |  | A | 150
2.3.2 | Resistencia eléctrica C.C. 20ºC |  | Ω/ km | ≤0.854
2.4 | Caracteristicas Mecánicas
2.4.1 | Carga de rotura |  | kN | (*)
2.4.2 | Carga mínima (Mpa) |  | ….
2.4.3 | Media del lote |  | Mpa | 180/195
2.4.4 | Individual |  | Mpa | 170/185
2.4.5 | Elongación con carga en un tramo de 250mm (*) |  | …. | (*)
2.4.6 | Media del lote |  | % | 1.6/1.5
2.4.7 | Individual |  | % | 1.5/1.4
3 | Conductor del neutro
3.1 | Caracteristicas Constructivas
3.1.1 | Material |  | …. | Aleación AL 6201 (AAAC)
3.2 | Caracteristicas Dimensionales
3.2.1 | Calibre |  | …. | 1 X #2
3.2.2 | Cantidad de hilos |  | …. | 7
3.2.3 | Diámetro de hilos |  | …. | 2,67
3.2.4 | Sección |  | mm2 | 39,2
3.2.5 | Tolerancia (Min -2%) |  | mm2 | >38,42
3.3 | Caracteristicas Eléctricas
3.3.1 | Resistencia eléctrica C.C. 20ºC |  | Ω/ km | ≤0.854
3.4 | Caracteristicas Mecánicas
3.4.1 | Carga de rotura |  | kN | 10,7
3.4.2 | Carga mínima (Mpa) |  | ….
3.4.3 | Media del lote |  | Mpa | 185
3.4.4 | Individual |  | Mpa | 175
3.4.5 | Elongación con carga en un tramo de 250mm (*) |  | …. | (*)
3.4.6 | Media del lote |  | % | 1,6
3.4.7 | Individual |  | % | 1,5
4 | Otros Datos
4.1 | Marcación y empaque
4.1.1 | Longitud del cable en la bobina |  | m | 1500
4.1.2 | Enrollados en la bobina |  | …. | Carrete de madera
4.1.3 | Sellados |  | …. | Con papel estirable o plástico protector por cada bobina
4.2 | Marcados con su ficha técnica descriptiva laminada asegurada en la bobina o en el largo del cable con los datos
4.2.1 | Medida total del cable |  | …. | Requerido
4.2.2 | Peso bruto y neto de la bobina |  | …. | Requerido
4.2.3 | Marca, tipo y nombre del producto que viene en la bobina |  | …. | Requerido
4.2.4 | Número de pedido el cual sustenta la entrega de esa bobina |  | …. | Requerido
4.2.5 | Sello de la empresa vendedora y firma |  | …. | Requerido
4.2.6 | Código SAP del cable |  | …. | Requerido
4.2.7 | Serigrafía |  | …. | Requerido
4.2.8 | Debe estar marcado con el metraje desde su metro 0 hasta su metraje final, debidamente relacionado ej: 1/1500, 2/1500 |  | …. | Requerido
4.2.9 | Con el nombre de la empresa distribuidora |  | …. | Requerido
4.2.10 | Con el nombre del fabricante |  | …. | Requerido
4.2.11 | Con el nombre técnico según SAP |  | …. | Requerido
4.2.12 | Distancia entre la serigrafia |  | …. | Cada un (1) metro
4.2.13 | Tipo de grabación |  | …. | En caliente por grabación en huecos
4.2.14 | Nomenclatura |  | …. | Ver Renglón en verde
4.3 | Documentos y garantía (pruebas y certificaciones)
4.3.1 | Ensayos de tensión (según IEC 60502) |  | …. | Requerido
4.3.2 | Ensayo de resistencia dieléctrica |  | …. | Requerido
4.3.3 | Cálculo de resistividad del aislamiento |  | …. | Requerido
4.3.4 | Ensayo de alargamiento en caliente (según IEC 608111-2-1) |  | …. | Requerido
4.3.5 | Ensayo de absorción de agua del XLPE |  | …. | Requerido
4.3.6 | Ensayo de envejecimiento del aislamiento bajo rayos UV |  | …. | Requerido
4.3.7 | Certificado de un laboratorio de reconocimiento internacional vigente y verificable con un órgano de acreditación del pais de origen, conforme a la norma UL 44 y UL 854, ejemplos:UL,Intertek,Kema,CCA,ONAC,..., y cualquier otra institución de reconocimiento internacional y verificable) |  | …. | Requerido
4.3.8 | Certificación de ISO 9000 (vigente y verificable) |  | …. | Requerido
4.3.9 | Presentación de muestra |  | …. | Requerido
4.3.10 | Garantía |  | Años | 3
(*) A indicar por el oferente
(**) Carácter Obligatorio, el no cumplimiento de este renglón descalificará su oferta inmediatamente, las certificaciones anexas serán de un laboratorio de reconocimiento internacional.
Designación de nomenclatura:
Ver dibujo del Conductor
Punto 2: Debe marcarse el metraje cada un metro (01m, 02m, 03m, etc…)
Franja amarilla en fase B:
Ver imagen del Conductor
Fecha de la oferta
|  | Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.