## Hoja1
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
REFERENCIAS
CABLE POTENCIA XLPE AISLAMIENTO 33% 15KV No. 4/0 AWG NEUTRO AISLADO |  |  |  |  | Código SIE
[5 empty] | Código SAP | 1004350
[5 empty] | Elaborado | Normas Técnicas
[5 empty] | Versión | 2
[5 empty] | Fecha de Creación | 2018-06-04
[5 empty] | Fecha Actualización | 2025-04-30
[5 empty] | Fecha de Verificación | 2025-04-30
ÍTEM | DATOS | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
0 | Número de Proceso | …. | (*)
1 | Empresa Proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | ICEA S94-649, UL 1072, AEIC CS8 ASTM B3 ASTM B8
7 | Unidad de medida | …. | Metros
8 | Caracteristicas Constructivas | ….
8.1 | Material de la fase | …. | Cobre clase B
8.2 | Material del neutro | …. | Cobre clase B
8.3 | Chaqueta exterior | …. | PVC, Retardante a las llamas y resistente a rayos UV
8.4 | Aislamiento | …. | XLPE (polietileno reticulado)
8.5 | Peso total aproximado | Kg/Km | ≥ 1500
9 | Caracteristicas Dimensiones | ….
9.1 | Fase | ….
9,1,1 | Diametro del hilo Aproximado | mm | 2.68
9,1,2 | Número de hilos aproximado | …. | 19
9,1,3 | Sección | mm2 | 107.18
9,1,4 | Espesor aislamiento | mm | 4.45
9,1,5 | Diametro interior sobre aislamiento | mm | 25
9.2 | Neutro | ….
9,2,1 | Diametro del hilo Aproximado | mm | 2.05
9,2,2 | Número de hilos proximado | …. | 11
9,2,3 | Sección | mm² | 36.31
9,2,4 | Espesor chaqueta exterior aproximado | mm | 3.5
9,2,5 | Diametro exterior sobre aislamineto | mm | 32
10 | Eléctricas | ….
10.1 | Tensión de servicio | kV | 15
10.2 | Intensidad máxima en tubería | A | ≥ 295
11 | Temperatura de operación | ….
11.1 | Ambiente | °C | 30
11.2 | Condición normal | °C | 90
11.3 | En condiciones de emergencia | °C | 130
11.4 | En condiciones de cortocircuito | °C | 250
12 | Datos del cable | ….
12.1 | Debe estar marcado con el metraje desde su metro 0 hasta su metraje final, debidamente relacionado ej: 1/ 1000, 2/1000… | …. | Requerido
12.2 | Nombre de la empresa distribuidora | …. | Requerido
12.3 | Nombre del fabricante | …. | Requerido
12.4 | Nombre técnico según SAP | …. | Requerido
12.5 | Distancia entre marcado | …. | Cada un (1) metro
12.6 | Tipo de grabacion | …. | En caliente por grabación en huecos, Impresión de tinta indeleble o grabación en relieve
12.7 | Nomenclatura | …. | Ver Renglon en verde
13 | Empaque | ….
13.1 | Bobina | …. | Carrete de madera
13.2 | Longitud del cable en la bobina | Mts | 1000
13.3 | Sellado | …. | Madera, Papel estirable o plástico protector por cada bobina
14 | Datos en la bobina | ….
14.1 | Medida total del cable | …. | Requerido
14.2 | Peso bruto y neto de la bobina. | …. | Requerido
14.3 | Marca, tipo y nombre del cable | …. | Requerido
14.4 | Número de pedido el cual sustenta la entrega de esa bobina. | …. | Requerido
14.5 | Sello de la empresa fabricante y firma. | …. | Requerido
14.6 | Código SAP del cable. | …. | Requerido
15 | Pruebas y certificaciones | ….
16 | Certificación de pruebas de ensayos | …. | Requerido
17 | Certificado UL (vigente y verificable) | …. | Requerido
18 | Certificado ISO 9001 (vigente y verificable) | …. | Requerido
19 | Presentación de muestras | …. | No
20 | Garantía | Años | 2
(*) A indicar por el oferente
Nota 1: La información plasmada por el ofertante en la ficha técnica de datos garantizados, debe estar soportada por el catalogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo. (De no cumplir con esta condición su oferta será rechazada).
Nota 2: El empaque y el producto terminado deben tener impreso o plasmada la información descrita en la designación de nomenclatura, de no cumplir con esta condición su oferta será rechazada en nuestro almacén.
Designacion de nomenclatura:
Ver dibujo del Conductor
Punto 1: El marcado de Nomenclatura debe realizarse cada tres metros.
Punto 2: Debe marcarse el metraje cada un metro (01m, 02m, 03m, etc…).
Fceha de Licitacion:
…………………………………………………….………………………………………
Fecha de la oferta
| …………………………………………………………………………………………….. |  |  |  | ………………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.