## Modelo
PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS
REFERENCIAS
CABLE DE CONTROL AISLADO 600V 12 X 3 HILOS |  |  |  |  | Código SIE
[5 empty] | Código SAP | 1010623
[5 empty] | Elaborado | Normas Técnicas
[5 empty] | Versión | 1..0
[5 empty] | Fecha de Creación | 2011-08-22
[5 empty] | Fecha Actualización | 2021-02-11
[5 empty] | Fecha de Verificación | 2021-02-11
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
0 | Número de Proceso | …. | (*)
1 | Empresa proveedora | …. | (*)
2 | Fabricante | …. | (*)
3 | Marca | …. | (*)
4 | Modelo | …. | (*)
5 | País de origen | …. | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos | …. | NOM-063-SCFI; NMX-J-102-ANCE; UL - 62
7 | Unidad de medida | …. | metros
8 | Características | ….
8.1 | Material Conductor | …. | Cobre multi- hebras recocido, (clase K).
8.2 | Radio de curvatura mínimo del cable | mm | 26
8.3 | Flexibilidad del cable | Clase | 6
8.4 | Cable debe ser | …. | sin armadura
8.5 | Cantidad de Conductores | …. | 3, calibre 12 AWG, de diferentes colores.
8.6 | Debe ser | …. | Resiste dobleces frecuentes por su grado de flexibilidad, aceites, grasas, agentes químicos, calor y humedad.
8.7 | Aislamiento | …. | PVC
8.8 | Espesor aproximado | mm | 0.8
8.9 | Cubierta Exterior (chaqueta) | PVC | PVC extra-flexible, color negro.
8.1 | Espesor aproximado | mm | 1.2
8.11 | Voltaje de operación máximo | V | 600
8.12 | Temperatura máxima de operación | ºC | 60
9 | El Conductor 12 AWG | ….
9.1 | Diámetro del conductor | mm | 2.4
9.2 | Cantidad de hilos | …. | 65
9.3 | Diámetro del hilo | mm | 0.255
10 | Datos del cable | ….
10.1 | Debe estar marcado con el metraje desde su metro 0 hasta su metraje final, debidamente relacionado ej: 1/ 300, 2/300… | …. | Requerido
10.2 | Nombre de la empresa distribuidora | …. | Requerido
10.3 | Nombre del fabricante | …. | Requerido
10.4 | Nombre técnico según SAP | …. | Requerido
10.5 | Distancia entre marcado | …. | Cada un (1) metro
10.6 | Tipo de grabación | …. | En caliente por grabación en huecos, Impresión de tinta indeleble o grabación en relieve
10.7 | Nomenclatura | …. | Ver Renglón en verde
11 | Empaque | ….
11.1 | Bobina | …. | Carrete de madera
11.2 | Longitud del cable en la bobina | m | 300
11.3 | Sellado | …. | Madera, Papel estirable o plástico protector por cada bobina
12 | Datos en la bobina | ….
12.1 | Medida total del cable | …. | Requerido
12.2 | Peso bruto y neto de la bobina. | …. | Requerido
12.3 | Marca, tipo y nombre del cable | …. | Requerido
12.4 | Número de pedido el cual sustenta la entrega de esa bobina. | …. | Requerido
12.5 | Sello de la empresa fabricante y firma. | …. | Requerido
12.6 | Código SAP del cable. | …. | Requerido
13 | Certificado UL (vigente y verificable) | …. | Requerido
14 | Certificado ISO 9001 (vigente y verificable) | …. | Requerido
15 | Presentación muestra | …. | No
16 | Garantía | Años | 2
(*) A indicar por el oferente
Nota 1: La información plasmada por el ofertante en la ficha técnica de datos garantizados, debe estar soportada por el catalogo del fabricante y dueño de la marca, donde se indique el modelo del producto ofertado tanto en la ficha como en el catálogo. (De no cumplir con esta condición su oferta será rechazada).
Nota 2: El empaque y el producto terminado deben tener impreso o plasmada la información descrita en la designación de nomenclatura, de no cumplir con esta condición su oferta será rechazada en nuestro almacén.
Designación de nomenclatura:
Ver dibujo del Conductor
Punto 1: El marcado de Nomenclatura debe realizarse cada tres metros.
Punto 2: Debe marcarse el metraje cada un metro (01m, 02m, 03m, etc…).
Fecha de Licitación:
………………………………………………………….
Fecha de la oferta
| …………………………………………………………. |  |  |  | …………………………………….
| Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.