## ED-70
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA
DATOS GARANTIZADOS DEL OFERENTE
Código ficha:DMI-GMR-291 |  |  | Versión No.: 05 |  |  | Fecha de Emisión: 19 de enero 2026
Nombre de Requerimiento: |  | Poste de Madera Tratada de 70 - Clase I
INFORMACIÓN DEL OFERENTE
1. Nombre de la empresa Oferente
2. Nombre de la fabrica
3. País de origen de la fabrica
4. Nombre de la persona a contactar
5. Teléfono del contacto
6. Correo electrónico del contacto
Descripción: Pilar o columna de madera colocado verticalmente para servir de apoyo y sostener las líneas o cables eléctricos aéreos.
Datos Técnicos |  |  | Unidad | Especificación | Ofrecido |  | Observaciones
1) | Especie forestal Pino amarillo |  |  | Requerido
2) | Estándar para Especificaciones y Ensayos
2.1 | Asociación Americana de Protección de Madera. (AWPA) |  |  | Requerido
2.2 | American National Standards Institute. (ANSI.05.1) / Especificación de postes de madera para la calidad y dimensión. |  |  | Requerido
2.3 | Métodos Estándar para el análisis de conservantes de agua y formularios para el retardo de incendios en estructura de Madera. (AWPA A2) |  |  | Requerido
2.4 | Estándar para aplicación de conservante en procesos de presión en el tratamiento de productos de madera. (AWPA C1-C4) |  |  | Requerido
2.5 | Estándar de métodos de inspección y conformidad de productos de madera tratada. (AWPA M2) |  |  | Requerido
2.6 | Catálogo de fabricante en idioma español y/o Ingles. |  |  | Requerido
3) | Altura: 70 |  | pies | Requerido
4) | Clase: 1 |  |  | Requerido
5) | Peso del poste después del tratamiento |  | lbs | ≥ 3640
6) | Conicidad |  | mm/m | ≤10
7) | Circunferencia en la cima |  | cm | ≥ 27
8) | Circunferencia en la línea de tierra |  | cm | ≥ 48
9) | Circunferencia en la base |  | cm | Entre (50-51)
10) | Sistema de impregnación: Vacío - Presión |  |  | Requerido
11) | Tratamiento preservador -Arseniato de Cobre Cromatado (CCA), Catalogo de tratamiento CCA, pruebas o ensayos en idioma español. |  |  | Requerido
11.1 | Cantidad de muestra probadas con relación al tratamiento. |  | Ud. | 30 mínimas
11.2 | Oxido de Cromo |  | % | Entre (48.06-48.93)
11.3 | Oxido de Cobre |  | % | Entre (18.22-18.93)
11.4 | Pentóxido de Arsénico |  | % | Entre (32.64-35.36)
12) | Retención mínima del preservador |  | Kg/m³ | ≥ 9.6
13) | Penetración del preservador
13.1 | Totalidad el poste: 100 |  | % | Requerido
13.2 | Profundidad de penetración |  | pulg. | ≥ 3.5
14) | Tiempo de secado previo a la impregnación |  | días | ≥ 60
15) | Tiempo de secado posterior a la impregnación |  | días | ≥ 20
16) | Humedad en el momento de impregnar: 30 |  | g/100g | Requerido
17) | Carga resistida sin deformaciones permanentes ni rotura de fibra visible |  | kN | ≥ 20.02
18) | Esfuerzo máximo a la flexión: 60 |  | MPa | Requerido
19) | Módulo de elasticidad |  | MPa | ≥ 15,300
20) | Marca del Poste
20.1 | La sigla “ETED”, clase y altura ( legible e indeleble, con letras y números de 20 mm) . Deberán estar 5 pies sobre la línea de tierra del poste (10 pies desde la base). |  |  | Requerido
20.2 | Nombre o identificación de fabricante. |  |  | Requerido
20.3 | Fecha de fabricación. |  |  | Requerido
20.4 | Designación del poste. |  |  | Requerido
20.5 | Especie de madera y tipo de tratamiento |  |  | Requerido
20.6 | Altura y clase ANSI del poste. |  |  | Requerido
20.7 | El Gravado de la madera antes del tratamiento de la madera |  |  | Requerido
21) | Pruebas a presentar
21.1 | Esfuerzo de flexión |  |  | Requerido
21.2 | Módulo de elasticidad |  |  | Requerido
21.3 | Resistencia o carga unitaria de rotura ASTM D 1036 |  |  | Requerido
22) | Garantía
22.1 | Periodo de garantía contra vicios ocultos o fallas: 2 años |  |  | Requerido
NOTAS:
1 | Definir los valores dentro de los intervalos en los valores ≥ ≤ y valores (entre a y b).
2 | La oferta deberá incluir: a) La propuesta técnica la certificación donde haga constar que el oferente cuenta con el aval del fabricante para la comercialización de los bienes ofertados. b) Todas las informaciones técnicas del fabricante necesarias para sustentar los datos en la columna ofrecido, tales como: características dimensionales, mecánicas y detalles fisicoquímico del proceso de tratamiento o preservante CCA. Según las normas de referencia.
3 | La recepción de los materiales, equipos y herramientas, se llevarán a cabo exclusivamente en los almacenes de la ETED.
4 | Si después de ejecutar la inspección visual en almacén ETED, no existe conformidad con la calidad de los equipo, la Empresa ETED se reserva el derecho de realizar pruebas en un laboratorio certificado y de reconocimiento internacional, cuyo costo será compartido entre la ETED y el suplidor adjudicado.
5 | Todos los costos relativos a la realización de las pruebas o ensayos, realizados en fábrica y que son requeridos en esta ficha técnica debe incluirse en el precio de la oferta.
6 | Cuando aparezca en la columna "Especificación" el término "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnicos solicitados por la ETED.
7 | Cuando en la columna "Especificación" aparezca el símbolo asterisco (*), significa que el oferente consignará sin omisión sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
8 | La verificación será para la comprobación de los resultados en el proceso del tratamiento de la madera y se tomara una muestra de 30 unidades de cada lote. Se comprobará la penetración y la retención del preservativo CCA.
9 | Considerando que el crecimiento del árbol y la formación de la madera no es un proceso de fabricación que el fabricante pueda controlar y garantice igualdad entre cada pieza, los ensayos principales podrán hacerse sobre el 100% de los postes entregados, si ETED así lo considera. No obstante, podrá tomar un muestra y decidir a partir del resultado de los ensayos si amplia los mismos al 100% de los postes.
10 | Las cargas se aplicarán en los puntos de fijación del conductor y se aplicarán simultánea y progresivamente, de manera que se puedan registrar de forma continua los valores aplicados, y se eviten los impactos dinámicos. En el caso de producirse accidentalmente uno de estos impactos en el transcurso del ensayo, el fabricante decidirá si desea la sustitución del poste por otro idéntico, para proseguir el ensayo. Los intervalos de carga en los que se deberán efectuar medición de flecha y mediciones con los extensómetros, serán: 50%, 75%, 90% y 100% del esfuerzo nominal.
11 | Una vez superado el caso de carga de esfuerzo nominal, se considerará que el poste ha cumplido las prescripciones, siempre que después de descargado, no exista ninguna deformación local permanente visible, ni rotura de fibra alguna del poste. A partir de este momento, se procederá a la rotura del poste, incrementando la carga de 10% en 10%, a partir del 100%. En cada uno de los intervalos a los que se llegue, se mantendrá la carga durante 60 s, midiéndose durante ese tiempo la flecha de flexión del poste y los esfuerzos aplicados.
12 | En el caso de que se produzca un fallo en una parte del poste para cargas inferiores a las que represente el 100%, se considerará que el ensayo no ha sido superado. El 100% del esfuerzo nominal deberá mantenerse durante 60 s. Una vez transcurridos los 60 s, si el poste ha superado satisfactoriamente el caso de la carga correspondiente, se procederá a su descarga.
13 | Ensayos de Recepción no destructivos ETED realizara las inspecciones sobre los postes seleccionados para determinar la existencia de los defectos indicados.
14 | De resultar adjudicado, los bienes entregados deben presentar placa o grabado que indique el nombre del fabricante y país de origen.
15 | El oferente debe contemplar en su propuesta la visita a fábrica para técnicos de ETED. Esta visita será para la verificación o constatación de los ensayos indicados en las normas de fabricación de referencia
| Nombre del representante oferente |  |  | Firma |  |  | Fecha de la oferta
Firmas autorizadas para validar los datos técnicos requeridos por la ETED
| Gerente de Gestión de Mantenimientos |  |  |  |  | Coordinador de Normalización y Procesos
Página 1 de 1