## ED-65
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA
DATOS GARANTIZADOS DEL OFERENTE
FO-NP-02, Versión 01, Rev. 22 de febrero 2018
Código de Referencia: DMI-GMR-065 |  |  | Versión No.: 04 |  |  | Fecha de Emisión: 1 de febrero 2022
Nombre de Requerimiento: |  | Aislador Polímero 69 kV/ -Posición Horizontal (tipo poste)
INFORMACIÓN DEL OFERENTE
1. Nombre de la empresa Oferente
2. Nombre de la fabrica
3. País de origen de la fabrica
4. Nombre de la persona a contactar
5. Teléfono del contacto
6. Correo electrónico del contacto
Descripción: Es un material no conductor de la corriente eléctrica utilizado para soportar los conductores eléctricos, evitando fallas en la instalación por corto circuito. El aislador polímero esta constituido por un núcleo central de material solido, usualmente fibra de vidrio y una cubierta exterior aislante de material polímero, que se caracteriza por ser flexible.
Datos Técnicos |  |  | Unidad | Especificación | Ofrecido |  | Observaciones
1) | Marca |  |  | *
2) | Modelo |  |  | *
3) | Características del Sistema Eléctrico
3.1 | Tensión Máxima: 72.5 |  | kV | Requerido
3.2 | Tensión de Servicio: 69 |  | kV | Requerido
3.3 | Tensión de Impulso de Rayo: 325 |  | kV | Requerido
3.4 | Frecuencia: 60 |  | Hz | Requerido
3.5 | Nivel de Cortocircuito del Sistema: 40 |  | KA | Requerido
4) | Características Generales
4.1 | Norma de fabricación Ensayos: (IEC:60120,60305,60383,60507,60815,61952) / (ANSI: C29.11 , C29.12 y C29.13) ASTM A153 |  |  | Requerido
4.2 | Acoplamiento del aislador lado estructura tipo Line - post |  |  | Requerido
4.3 | Acoplamiento del aislador lado conductor tipo grapa horizontal p/conductor 450 - 559.5 MCM |  |  | Requerido
4.4 | Nivel de Contaminación tipo III según norma (IEC 60815) |  |  | Requerido
5) | Características Dimensionales
5.1 | Diámetro de las aletas aislantes |  | mm | *
5.2 | Diámetro del núcleo del Aislador |  | mm | ≥ 63.5
5.3 | Largo total del aislador |  | mm | ≥ 762
5.4 | Número de Aletas |  |  | *
5.5 | Norma a que responde la grapa horizontal p/conductor 477 - 559.5 MCM (ASTM A 153 /ANSI. C29.7) |  |  | Requerido
5.6 | Norma a que responden la base de fijación al poste (ASTM A 153) |  |  | Requerido
6) | Características de los aislantes
6.1 | Material del núcleo Fibra de vidrio según norma IEC: 61952 |  |  | Requerido
6.2 | Recubrimiento del núcleo 100% Silicón ( Alta temperatura vulcanizada) según norma IEC: 61952 |  |  | Requerido
6.3 | Material aislante de las Aletas 100% Silicón ( Alta temperatura vulcanizada) según norma IEC: 61952 |  |  | Requerido
6.4 | Color de las Aletas aislantes RAL 7035 Gris |  |  | Requerido
6.5 | Aletas de Forma Aerodinámicas protección UV |  |  | Requerido
7) | Características Mecánicas
7.1 | Máxima carga en voladizo (MDCL) según norma IEC 61952 ≥ 11 |  | KN | ≥ 60
7.2 | Carga de tracción especificada (STL) según norma IEC 61952 ≥ 30 KN |  | KN | ≥ 30
7.3 | Carga Especifica Cantileven (SCL) según norma IEC 61952 |  | KN | ≥ 22
7.4 | Carga Referencia Cantileven (RCL) según norma IEC 61952 |  | KN | ≥ 11
8) | Características Eléctricas
8.1 | Distancia de Fuga |  | mm | ≥ 2030
8.2 | Distancia de Arco |  | mm | ≥ 717
8.3 | A frecuencia industrial
| 8.3.1 Tensión soportada en seco |  | kV | ≥ 325
| 8.3.2 Tensión Critica |  | kV | ≥ 230
| 8.3.3 Tensión de contorneo (flameo) Positivo |  | kV | ≥ 420
| 8.3.4 Tensión de contorneo (flameo) Negativo |  | kV | ≥ 500
| 8.3.5 Tensión de aparición de corona visible |  | kV | (*)
8.4 | Ondas de Impulso
| 8.4.1 Tensión de descarga de impulso critico positivo |  | kV | ≥ 475
| 8.4.2 Tensión de descarga de impulso critico negativo |  | kV | ≥ 560
8.5 | Radio Interferencia
| 8.5.1 Nivel máximo de tensión RIV, para el aislador completo con todos sus accesorios, medidos según norma IEC 60437 |  | Microvoltios | Requerido
| 8.5.2 Tensión de extinción de efecto corona para 60 Hz según normas ANSI C29:12 / IEC: 60437 |  | kV | Requerido
9) | Características Constructivas
9.1 | Partes metálicas, material utilizado Acero Forjado |  |  | Requerido
9.2 | Tratamiento superficial de los extremos grapa (Grapa horizontal p/conductor 477 - 559.5 MCM y parte de fijación) Galvanizado en caliente |  |  | Requerido
9.3 | Partes metálicas en general aptas para alta polución tipo III - según norma IEC60815 |  |  | Requerido
10) | Datos complementarios
10.1 | Peso del Aislador (por unidad) |  | lb | ≥ 50
10.2 | Recubrimiento de Zinc en accesorios de hierro (mínimo) |  | µM | ≥ 100
11) | Condiciones ambientales y sísmicas
11.1 | Temperatura máxima absoluta: 40 |  | ºC | Requerido
11.2 | Temperatura mínima absoluta: Entre -10 / -5 |  | ºC | Requerido
11.3 | Humedad relativa máxima (IEC60694): Entre 50 - 95 |  | % | Requerido
11.4 | Velocidad del viento sostenido |  | m/seg | ≤ 34
11.5 | Velocidad del viento excepcional |  | m/seg | *
11.6 | Altura sobre el nivel del mar |  | msnm | ≥1000
11.7 | Aceleración sísmica |  | g | ≥ 0.5
11.8 | Apto para zona de alta polución tipo III según norma (IEC 60815) |  |  | Requerido
12) | Protocolos de ensayos a presentar
12.1 | Ensayo de Difusión de Agua (ANSI C29.13) |  |  | Requerido
12.2 | Ensayo de Flamabilidad (ANSI C29.13) |  |  | Requerido
12.3 | Ensayo de Liquido Penetrante (ANSI C29.13) |  |  | Requerido
12.4 | Ensayo Mecánica Térmica (ANSI C29.13) |  |  | Requerido
12.5 | Ensayo de Ciclo de Carga termo mecánico (ANSI C29.2/ IEC 61952) |  |  | Requerido
12.6 | Ensayo de Carga-Tiempo y Apriete de Interfaces entre Herraje Extremo y Alojamiento del Aislador (IEC 61952) |  |  | Requerido
12.7 | Ensayo de Contorneo a frecuencia Industrial bajo lluvia (ANSI C29.2/ IEC 61952) |  |  | Requerido
12.8 | Ensayo de Choque Térmico (ANSI C29.2/ IEC 61952) |  |  | Requerido
12.9 | Ensayo de Contorneo a frecuencia Industrial en seco (ANSI C29.2/ IEC 61952) |  |  | Requerido
12.1 | Ensayo de Radio -Interferencia (ANSI C29.2/ IEC 61952) |  |  | Requerido
12.11 | Ensayo de Resistencia de Impacto (ANSI C29.2/ IEC 61952) |  |  | Requerido
12.12 | Ensayo de Voltaje Critico tipo impulso Negativo y Positivo (ANSI C29.2/ IEC 61952) |  |  | Requerido
12.13 | Ensayo de Penetración de Agua (ANSI C29.13) |  |  | Requerido
12.14 | Ensayo Envejecimiento Acelerado (ASTM G155) |  |  | Requerido
12.15 | Ensayo de tensión Resistida de Maniobra Bajo lluvia IEC 61952 |  |  | Requerido
13) | Garantía
13.1 | Periodo de garantía contra vicios ocultos o fallas |  |  | ≥ 2 años
14) | Ensayos en Fábrica (FAT)
14.1 | Están destinados a comprobar el cumplimiento de los estándares de calidad y las especificaciones técnicas de los aisladores contemplados en la ficha técnica. Las muestras serán seleccionadas por la ETED al azar del total de los aisladores fabricados. El total de la muestra seleccionada se realizará de acuerdo Norma IEC 61952, considerando las muestras E1 y E2.
14.2 | Tamaño de Lote (N) |  | Tamaño de la Muestra
|  |  | E1 | E2
| N ≤100 |  | Sujeto a acuerdo
| 100 < N ≤ 300 |  | 2 | 1
| 300 < N ≤ 2000 |  | 4 | 3
| 2000 < N ≤ 5000 |  | 8 | 4
| 5000 < N ≤ 10000 |  | 12 | 6
14.3 | El lote de los aisladores seleccionado como muestras para la realización de pruebas FAT deberá ser según la norma IEC 61952 y deberá incluir lo siguiente:
A) Verificación de dimensiones (E1+E2)
B) Verificación de la capa de galvanizado (E1+E2)
C) Verificación de la carga mecánica, SCL (E2)
15) | Datos del Embalaje
15.1 | Nombre del Fabricante |  |  | *
15.2 | Fecha Fabricación (semana y año) |  |  | *
15.3 | Cantidad de piezas por caja |  | c/u | *
15.4 | Tipo de la madera en Pino amarillo |  |  | Requerido
15.5 | Tipo de tratamiento de la madera Anti hongos |  |  | Requerido
15.6 | Peso total Embalado |  | lb | *
15.7 | Ancho del Embalaje |  | mm | (*)
15.8 | Largo del Embalaje |  | mm | (*)
16) | Imagen de Referencia
NOTAS:
1 | La oferta deberá incluir en la propuesta técnica:
a) La certificación donde haga constar que el oferente cuenta con el aval del fabricante para la comercialización de los bienes ofertados.
b) Todas las informaciones técnicas del fabricante necesarias para sustentar los datos en la columna ofrecido, tales como: características dimensionales, mecánicas y eléctricas.
c) Los protocolos de pruebas de ensayos tipos realizados a los tipos de aisladores ofertado y acreditados por laboratorio de prestigio internacional.
d) Presentar certificación de calidad ISO de todos los procesos de fabricación ensayo.
2 | Si durante la inspección visual en Almacén de ETED, se identifica alguna irregularidad que pudiera afectar la calidad de los aisladores, ETED se reserva el derecho de realizar pruebas en un laboratorio certificado y de reconocimiento internacional, cuyo costo será compartido entre la ETED y el suplidor adjudicado.
3 | Todo costo relativo a la realización de las pruebas o ensayos, realizados en fábrica y que son requeridos en esta ficha técnica debe incluirse en el precio de la oferta.
4 | La recepción de los materiales, equipos y herramientas, se llevarán a cabo exclusivamente en los almacenes de la ETED.
5 | Cuando en la columna "Especificación" aparezca el símbolo asterisco (*), significa que el oferente consignará sin omisión sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
6 | La Oferta Técnica debe contener: Los protocolos de ensayo validados por un laboratorio con Certificación Internacional según Normas requeridas en los TDR (Términos de Referencia).
7 | Los datos técnicos garantizados deben ser soportados por el oferente con los documentos detallados a continuación: Catálogos, Certificación del Fabricante, Planos Estructurales y Planos Electromecánicos. La ETED se reserva el derecho de solicitar la validación de la información suministrada por el oferente a fabrica.
8 | El oferente debe contemplar en su propuesta la visita a fábrica de dos técnicos de ETED. Esta visita solo será para la verificación o constatación de los ensayos indicados en las normas de fabricación de referencia. En razón de que la recepción será en almacén de ETED.
9 | En un plazo no mayor de 60 días calendarios después de la adjudicación, el oferente deberá suministrar dos (2) muestras del material requerido, presentando en su estructura metálica grabado que indique: a) año de fabricación; b) características constructivas o norma de fabricación con las que cumple; c) Carga KN d)Voltaje Máximo e) ETED.
10 | Los Aisladores que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
11 | El proveedor debe demostrar mediante Certificación que la empresa contratada para la fabricación de los aisladores tiene implementado y funcionando en un Sistema de Gestión de Calidad con programas y procedimientos documentados, cumpliendo con la Norma ISO:9001. La empresa ETED se reservará el derecho de comprobar la autenticidad de la documentación suministrada.
12 | Todas las pruebas eléctricas deben ser efectuadas sobre los Aisladores equipados con sus elementos metálicos (piezas terminales),en caso de que los requerimientos de prueba, diseño y materiales no cumplan, serán realizadas las pruebas tipo, en un laboratorio de prestigio internacional y los costos serán cubiertos por el adjudicatario.
13 | La ETED no recepcionara los Aisladores que mediante inspección visual se hayan detectado imperfecciones, tales como: rebarbas, ralladuras, oxidación, grietas en el cemento, entre otros. De acuerdo al criterio de selección de los lotes, que podría ser en fábrica o en los almacenes de la ETED,según norma ANSI C-29/IEC61952.
14 | El adjudicatario debe entregar a la ETED, en un plazo de 30 días calendario a partir de la adjudicación, la siguiente documentación: a) Cronograma de secuencia de fabricación y ensayo. b) Plano del aislador definitivo a escala y detalle. c) Planos definitivos detalles de embalaje. d) Todos los planos deberán estar identificado con la sigla ETED, número de la licitación, modelo del aislador y título según corresponda. e) Todos los planos de construcción o fabricación deberán estar sin observaciones, o sea, definitivo previo a falla fijada para los ensayos en fabrica.
15 | Los aisladores deben tener impregnado en la parte metálica el nombre del fabricante y la capacidad del aislador.
16 | Cuando aparezca en la columna "Especificación" el termino "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por la ETED.
17 | Una vez adjudicada la oferta, el oferente deberá remitir los planos con las características dimensionales, eléctricas y tratamiento de galvanizado para que sean autorizados por ETED previo a la fabricación de los aisladores.
| Nombre del representante oferente |  |  | Firma |  |  | Fecha de la oferta
Firmas autorizadas para validar los datos técnicos requeridos por la ETED
| Gerente de Gestión de Mantenimientos |  |  |  |  | Coordinadora de Normalización y Procesos
Página 1 de 1