## ED-063
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA
DATOS GARANTIZADOS DEL OFERENTE
FO-NP-02, Versión 01, Rev. 22 de febrero 2018
Código de Referencia: DMI-GMR-063 |  |  | Versión No.: 03 |  |  | Fecha de Emisión: 3 de noviembre 2020
Nombre de Requerimiento: |  | Aislador Suspensión Tipo Campana de vidrio 25,000 LBS ANSI 52-5
INFORMACIÓN DEL OFERENTE
1. Nombre de la empresa Oferente
2. Nombre de la fabrica
3. País de origen de la fabrica
4. Nombre de la persona a contactar
5. Teléfono del contacto
6. Correo electrónico del contacto
Descripción: Es un material no conductor de la corriente eléctrica utilizado para soportar los conductores eléctricos , evitando fallas en la instalación por corto circuito. Este aislador estará construido de fibra de vidrio.
Datos Técnicos |  |  | Unidad | Especificación | Ofrecido |  | Observaciones
1) | Marca |  |  | *
2) | Modelo |  |  | *
3) | Características del Sistema Eléctrico
3.1 | Tensión Máxima: 72.5 |  | kV | Requerido
3.2 | Tensión de Servicio: 69 |  | kV | Requerido
3.3 | Tensión de Impulso de Rayo: 325 |  | kV | Requerido
3.4 | Frecuencia: 60 |  | Hz | Requerido
3.5 | Nivel de Cortocircuito del Sistema: 40 |  | KA | Requerido
4) | Características Generales |  |  | Requerido
4.1 | Normas de fabricación y Ensayos: ( IEC: 60120, 60305,60372, 60383) , (ANSI: C-29 , C29.11) |  |  | Requerido
4.2 | Acoplamiento del aislador lado estructura Rótula tipo (Socket) |  |  | Requerido
4.3 | Acoplamiento del aislador lado conductor tipo Bola (Ball) |  |  | Requerido
4.4 | Material Vidrio |  |  | Requerido
4.5 | Clase de Aislador ANSI 52-5 |  |  | Requerido
5) | Características Dimensionales
5.1 | Diámetro de la Campana |  | mm | ≥ 254
5.2 | Largo del Aislador |  | mm | ≥146
5.3 | Norma a que responde los acoplamientos a rótula según norma IEC 60120 |  |  | Requerido
5.4 | Norma a que responden los elementos de fijación según norma IEC 60372 |  |  | Requerido
6) | Características Mecánicas
6.1 | Carga electromecánica de rotura (M&E) |  | KN | ≥ 111
6.2 | Diámetro Nominal de la Parte Aislante |  | mm | ≥ 254
6.3 | Paso Nominal |  | mm | ≥ 146
6.4 | Prueba carga rotura |  | KN | ≥ 55.5
6.5 | Prueba carga sostenida (24 h ) |  | KN | ≥ 55
6.6 | Carga máxima de trabajo |  | KN | ≥ 50
6.7 | Resistencia al impacto |  | N-m | ≥ 5
7) | Características Eléctricas
7.1 | Tensión de contorneo (flameo) a frecuencia industrial en seco |  | kV | ≥ 70
7.2 | Tensión de contorneo (flameo) a frecuencia industrial bajo lluvia |  | kV | ≥ 40
7.3 | Tensión de perforación a frecuencia industrial en seco |  | kV | ≥ 110
7.4 | Distancia de Arco |  | mm | ≥197
7.5 | Distancia de Fuga |  | mm | ≥ 280
7.6 | Tensión de Perforación |  | kV | ≥ 120
7.7 | Tensión critica de impulso onda positiva |  | kV | ≥ 120
7.8 | Tensión critica de impulso onda negativa |  | kV | ≥ 125
8) | Radio Interferencia
8.1 | Tensión de prueba a baja frecuencia, rms a tierra |  | kV | ≥ 10
8.2 | Tensión de radio interferencia máxima a 1.00 kHz |  | µV | ≥ 50
9) | Características Constructivas
9.1 | Partes metálicas, material utilizado (excepto dispositivo de enclavamiento) fundación de acero forjado galvanizado |  |  | Requerido
9.2 | Diámetro del acoplamiento metálico (según norma IEC 60120) para la bola y el zócalo |  | mm | ≥ 16
9.3 | Material del dispositivo de enclavamiento Acero Inoxidable |  |  | Requerido
9.4 | Tipo de dispositivo de enclavamiento Bola y Zócalo |  |  | Requerido
9.5 | Tipo de cemento a utilizar aluminoso |  |  | Requerido
9.6 | Apto para zona de alta polución tipo III según norma (IEC 60815) |  |  | Requerido
10) | Datos complementarios
10.1 | Peso del aislador (por unidad) |  | Kg | ≥ 4.2
10.2 | Peso del recubrimiento de cinc en accesorios de hierro |  | gr/m2 | ≥ 900
11) | Condiciones ambientales y sísmicas
11.1 | Temperatura máxima absoluta: 40 |  | ºC | Requerido
11.2 | Temperatura mínima absoluta: Entre -5 y 10 |  | ºC | Requerido
11.3 | Humedad relativa máxima según norma (IEC60694): Entre 50 y 95 |  | % | Requerido
11.4 | Velocidad de viento sostenido max. |  | m/seg | ≥ 34
11.5 | Velocidad del viento excepcional |  | m/seg | (*)
11.6 | Altura sobre el nivel del mar |  | msnm | ≥1000
11.7 | Zona sísmica |  | g | ≥ 0.5
11.8 | Apto para zona de alta polución tipo III según norma (IEC 60815) |  |  | Requerido
12) | Protocolos de ensayos a presentar
12.1 | Aspectos de Marca y Embalaje |  |  | Requerido
12.2 | Choque térmico |  |  | Requerido
12.3 | Contaminación Artificial |  |  | Requerido
12.4 | Endurancia termodinámica |  |  | Requerido
12.5 | Impacto mecánico |  |  | Requerido
12.6 | Individual de Choque Térmico |  |  | Requerido
12.7 | Mecánico Individual |  |  | Requerido
12.8 | Perforación |  |  | Requerido
12.9 | Resistencia a las variaciones bruscas de temperatura |  |  | Requerido
12.1 | Rotura electromecánica |  |  | Requerido
12.11 | Rotura Mecánica |  |  | Requerido
12.12 | Tensión soportada a frecuencia industrial bajo lluvia |  |  | Requerido
12.13 | Tensión soportada a impulso tipo rayo en seco |  |  | Requerido
12.14 | Variación Axial y Radial |  |  | Requerido
13) | Ensayos en Fábrica (FAT)
13.1 | Están destinados a comprobar el cumplimiento de los estándares de calidad y las especificaciones técnicas de los aisladores contemplados en la ficha técnica. Las muestras serán seleccionadas por la ETED al azar del total de los aisladores fabricados, la misma se realizará de acuerdo Norma IEC 60383-1, considerando las muestras E1 y E2.
13.2 | Tamaño del Lote N |  | Tamaño de la Muestra
|  |  | E1 | E2
| N≤ 300 |  | Sujeto a acuerdo
| 300< N ≤ 2000 |  | 4 | 3
| 2000< N ≤ 5000 |  | 8 | 4
| 5000< N ≤ 10000 |  | 12 | 6
13.3 | El lote de los aisladores seleccionado como muestras para la realización de pruebas FAT deberá ser según la norma IEC 60383-1.
A) verificación de dimensiones (E1+E2)
B) Verificación de los desplazamientos (E1+E2)
C) Verificación del sistema enclavamiento (E2)
D) Ensayo de ciclo de Temperatura (E1+E2)
E) Ensayo electromecánico de falla (E1)
F) Ensayo mecánico de falla (E1)
G) Ensayo Térmica (E2
H) Ensayo de resistencia de perforación (E2)
I) Ensayo de porosidad (E1)
J) Verificación de la capa de galvanizado (E2)
14) | Garantía
14.1 | Periodo de garantía contra vicios ocultos o fallas |  |  | ≥ 2 años
15) | Datos del Embalaje
15.1 | Nombre del Fabricante |  |  | *
15.2 | Cantidad de piezas por caja |  | Unidades | ≤ 6
15.3 | Cadena de Aisladores: 6 |  | Unidades | Requerido
15.4 | Fecha de Fabricación ( semana y año) |  |  | *
15.5 | Numero de Acta de Recepción |  |  | (*)
15.6 | El embalaje debe ser en madera tratada o plástico |  |  | Requerido
15.7 | Peso total embalado |  | lb | (*)
15.8 | Ancho del Embalaje |  | mm | (*)
15.9 | Largo del Embalaje |  | mm | (*)
16) | Imagen de Referencia
NOTAS:
1 | La propuesta técnica deberá incluir:
a) La certificación donde haga constar que el oferente cuenta con el aval del fabricante para la comercialización de los bienes ofertados.
b) Todas las informaciones técnicas del fabricante necesarias para sustentar los datos en la columna ofrecido, tales como: características dimensionales, mecánicas y eléctricas.
c) Los protocolos de pruebas de ensayos tipos realizados a los tipos de aisladores ofertado y acreditados por laboratorio de prestigio internacional.
d) Presentar certificación de calidad ISO de todos los procesos de fabricación ensayo.
2 | Si durante la inspección visual en Almacén de ETED, se identifica alguna irregularidad que pudiera afectar la calidad de los aisladores, ETED se reserva el derecho de realizar pruebas en un laboratorio certificado y de reconocimiento internacional, cuyo costo será compartido entre la ETED y el suplidor adjudicado.
3 | Todo costo relativo a la realización de las pruebas o ensayos, realizados en fábrica y que son requeridos en esta ficha técnica debe incluirse en el precio de la oferta.
4 | La recepción de los materiales, equipos y herramientas, se llevarán a cabo exclusivamente en los almacenes de la ETED.
5 | Cuando en la columna "Especificación" aparezca el símbolo asterisco (*), significa que el oferente consignará sin omisión sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
6 | La Oferta Técnica debe contener: Los protocolos de ensayo validados por un laboratorio con Certificación Internacional según Normas requeridas en los TDR (Términos de Referencia).
7 | Los datos técnicos garantizados deben ser soportados por el oferente con los documentos detallados a continuación: Catálogos, Certificación del Fabricante, Planos Estructurales y Planos Electromecánicos. La ETED se reserva el derecho de solicitar la validación de la información suministrada por el oferente a fabrica.
8 | El oferente debe contemplar en su propuesta la visita a fábrica de dos técnicos de ETED. Esta visita solo será para la verificación o constatación de los ensayos indicados en las normas de fabricación de referencia. En razón de que la recepción será en almacén de ETED.
9 | En un plazo no mayor de 60 días calendarios después de la adjudicación, el oferente deberá suministrar dos (2) muestras del material requerido, presentando en su estructura metálica grabado que indique: a) año de fabricación; b) características constructivas o norma de fabricación con las que cumple; c) Carga KN d)Voltaje Máximo e) ETED.
10 | Los Aisladores que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras.
11 | l proveedor debe demostrar mediante Certificación que la empresa contratada para la fabricación de los aisladores tiene implementado y funcionando en un Sistema de Gestión de Calidad con programas y procedimientos documentados, cumpliendo con la Norma ISO:9001. La empresa ETED se reservara el derecho de comprobar la autenticidad de la documentación suministrada.
12 | Todas las pruebas eléctricas deben ser efectuadas sobre los Aisladores equipados con sus elementos metálicos (piezas terminales),en caso de que los requerimientos de prueba, diseño y materiales no cumplan, serán realizadas las pruebas tipo, en un laboratorio de prestigio internacional y los costos serán cubiertos por el adjudicatario.
13 | La ETED no recepcionara los Aisladores que mediante inspección visual se hayan detectado imperfecciones, tales como: rebarbas, ralladuras, oxidación, grietas en el cemento, entre otros. De acuerdo al criterio de selección de los lotes, que podría ser en fábrica o en los almacenes de la ETED, según norma ANSI C-29/IEC61109.
14 | El adjudicatario debe entregar a la ETED, en un plazo de 30 días calendario a partir de la adjudicación, la siguiente documentación: a) Cronograma de secuencia de fabricación y ensayo. b) Plano del aislador definitivo a escala y detalle. c) Planos definitivos detalles de embalaje. d) Todos los planos deberán estar identificado con la sigla ETED, número de la licitación, modelo del aislador y título según corresponda. e) Todos los planos de construcción o fabricación deberán estar sin observaciones, o sea, definitivo previo a falla fijada para los ensayos en fabrica.
15 | Los aisladores deben tener impregnado en la parte metálica el nombre del fabricante y la capacidad del aislador.
16 | Cuando aparezca en la columna "Especificación" el termino "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnico solicitados por la ETED.
17 | Una vez adjudicada la oferta, el oferente deberá remitir los planos con las características dimensionales, eléctricas y tratamiento de galvanizado para que sean autorizados por ETED previo a la fabricación de los aisladores.
A COMPLETAR POR EL OFERENTE:
| Nombre del representante oferente |  |  | Firma |  |  | Fecha de la oferta
FIRMAS AUTORIZADAS PARA VALIDAR LOS DATOS TÉCNICOS REQUERIDOS POR LA ETED
| Gerente de Gestión de Mantenimientos |  |  |  |  | Coordinadora de Normalización y Procesos
Página 1 de 1
146 mm
254 mm