## TPF-200
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-03-05-00-04
Fecha: Marzo 2022
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión No. 02
TUBO PORTAFUSIBLE EXPULSION 15 KV, 200A | [5 empty] | CÓDIGO | TPF-200
[6 empty] | EDS | 1004273
EDN
EDE
ITEM | DATOS |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Generales
1.1 | Proceso |  | …. | (*)
1.2 | Empresa proveedora |  | …. | (*)
1.3 | Fabricante |  | …. | (*)
1.4 | Marca |  | …. | (*)
1.5 | Modelo |  | …. | (*)
1.6 | País de origen |  | …. | (*)
1.7 | Norma de fabricación y ensayos |  | …. | ANSI C37.41 , ANSI C37.42, ANSI C37.47
1.8 | Garantía |  | Años | ≥2
1.9 | Presentación de muestra requerida |  | …. | Requerido
2 | Características constructivas
2.1 | Material |  | .... | Fibra de vidrio (resistente a UV)
2.2 | Material tapa del portafusible |  | .... | Bronce con baño de plata
2.3 | Tubo extensor para fusible cabeza removible |  | .... | Requerido
2.4 | Diametro interno del material portafusible |  | Pulg. | (1/2´´) - (3/4´´)
2.5 | Material del resorte |  | .... | Acero inoxidable
2.6 | Material del aro y pieza superior e inferior |  | .... | Bronce fundido
2.7 | Uso |  | .... | Externo
2.8 | Peso |  | .... | (*)
3 | Características eléctricas
3.1 | Tensión máxima |  | kV | 15
3.2 | Corriente nominal |  | A | 200
3.3 | Nivel básico de aislamiento (BIL) |  | kV | 95 ó mejor
4 | Pruebas
4.1 | Certificado ISO 9000 (vigente y verificable) |  |  | Requerido
(*) A indicar por el oferente
Fecha de la oferta
|  | Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.