## CF-11B
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-03-05-00-02
Fecha: Marzo 2022
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión No. 02
BASE CORTACIRCUITOS FUSIBLES DE POLIMERO 15KV, 200 A | [5 empty] | CÓDIGO | CF-11B
[6 empty] | EDS | 1014601
EDN
EDE
ITEM | DATOS |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Generales
1.1 | Proceso |  | …. | (*)
1.2 | Empresa proveedora |  | …. | (*)
1.3 | Fabricante |  | …. | (*)
1.4 | Marca |  | …. | (*)
1.5 | Modelo |  | …. | (*)
1.6 | País de origen |  | …. | (*)
1.7 | Tipo |  | .... | C
1.8 | Norma de fabricación y ensayos |  | …. | IEEE Std C37.41™-2008; IEEE Std C37.42™-2009; IEEE Std. C37.40™-2003, IEEE estándar C37.41™-2008 e IEEE estándar C37.42™- normas 2009
1.9 | Condición de uso |  | .... | Intemperie
1.10 | Régimen |  | .... | Continuo
1.11 | Garantía |  | Años | ≥2
1.12 | Presentación de muestra requerida |  | …. | Requerido
2 | Características constructivas
2.1 | Material de la base |  | .... | Polimérico
2.2 | Material del soporte del portafusible (channel) |  | .... | Acero galvanizados
2.3 | Espesor del galvanizado |  | µɱ | 85
2.4 | Material del contacto superior para el portafusible |  | .... | Bronce con baño de plata
2.5 | Material de la pieza unión-base (Trunnion) |  | .... | Bronce con baño de plata
2.6 | Portafusible Intercambiable |  | .... | Requerido
2.7 | Corriente máxima soportada en contactos de la Base |  | .... | 300 A
2.8 | Material de contacto para la conexión del conductor |  | .... | Bronce con baño de estaño
2.9 | Tipo de conexión del contacto para el conductor |  | .... | Tornillo tipo ojo
2.10 | Rango de conductores para conexión |  | .... | #6 AWG - 250 Kcmil
3 | Características dimensionales
3.1 | Longitud A ( Ver plano adjunto ) |  | mm | 288
3.2 | Longitud B ( Ver plano adjunto ) |  | mm | 343
3.3 | Longitud C ( Ver plano adjunto ) |  | mm | 207
3.4 | Longitud D ( Ver plano adjunto ) |  | mm | 292
3.5 | Longitud E ( Ver plano adjunto ) |  | mm | 414
4 | Características eléctricas
4.1 | Tensión nominal |  | kV | 12.47
4.2 | Tensión máxima asignada |  | kV | 15
4.3 | Nivel básico de aislamiento |  | kV | 110
4.4 | Tensión a frecuencia industrial en seco, 1 min |  | kV | 35
4.5 | Corriente nominal |  | A | 200
4.6 | Corriente simétrica instantánea |  | kA | 8
4.7 | Corriente asimétrica instantánea |  | kA | 12
4.8 | Frecuencia |  | Hz | 60
4.9 | Distancia de fuga |  | mm | 362
5 | Características tubo portafusible 200 A
5.1 | Corriente asignada |  | A | 200
5.2 | Material construcción del tubo |  | .... | Fibra de vidrio (resistente a UV)
5.3 | Material tapa del portafusible |  | .... | Bronce con baño de plata
5.4 | Tubo extensor para fusible cabeza removible |  | .... | Requerido
5.5 | Diámetro interno del material portafusible |  | Pulg. | (1/2´´) - (3/4´´)
5.6 | Material del resorte |  | .... | Acero inoxidable
5.7 | Material del aro y pieza superior e inferior |  | .... | Bronce fundido
5.8 | Uso al que va destinado |  | .... | Externo
6 | Características eléctricas del tubo
6.1 | Tensión máxima |  | Kv | 15
6.2 | Corriente nominal |  | A | 200
6.3 | Nivel básico de aislamiento (BIL) |  | Kv | 95
7 | Peso de la base
7.1 | Peso |  | .... | (*)
8 | Pruebas según ANSI/IEEE C37.41 |  |  | (***)
8.1 | Pruebas dieléctricas (tensión aplicada e impulso) |  | .... | Requerido (Anexo con la oferta técnica)
8.2 | Pruebas aumento de temperatura |  |  | Requerido (Anexo con la oferta técnica)
8.3 | Pruebas de interrupción |  |  | Requerido (Anexo con la oferta técnica)
8.4 | Pruebas de conexión |  |  | Requerido (Anexo con la oferta técnica)
8.5 | Pruebas de radio influencia |  |  | Requerido (Anexo con la oferta técnica)
8.6 | Pruebas de corriente de corta duración |  |  | Requerido (Anexo con la oferta técnica)
8.7 | Certificado ISO 9000 (vigente y verificable) |  |  | Requerido (Anexo con la oferta técnica)
(*) A indicar por el oferente
(***) Carácter Obligatorio, el no cumplimiento descalifica su oferta inmediatamente.
Las pruebas anexas serán efectuadas en laboratorios propios del fabricante o de terceros.
Fecha de la oferta
|  | Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.