## C-20D
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-03-06-03
Fecha: Diciembre 2022
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión N°: 02
CRUCETA DE ACERO GALVANIZADO, PERFIL "L", DE 3" x 3" x 1/4" x 8’ | [5 empty] | Código | C-20D
[6 empty] | EDS | 1002840
EDN
EDE
ITEM | DATOS |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO |  | COMENTARIO
1 | Proceso |  | …. | (*)
2 | Empresa fabricante |  | …. | (*)
3 | País de origen |  | …. | (*)
4 | Modelo |  | …. | (*)
5 | Norma de Fabricación y Ensayos |  | …. | ASTM A 123
6 | Material |  | …. | Acero Galvanizado según ASTM 123-78
7 | Tratamiento |  | …. | Galvanizado por inmersión en caliente
8 | Características dimensionales
8.1 | Longitud |  | mm (Pulg) | 2440 (8’)
8.2 | Sección |  | mm² (Pulg) | 76.2 x 76.2 (3" x 3")
8.3 | Espesor |  | mm (Pulg) | 6.35 (1/4")
8.4 | Diámetro Taladros
8.5 | Tornillería |  | mm (Pulg) | 17.5 (11/16")
8.6 | Pernos aisladores |  | mm (Pulg) | 20.6 (13/16")
8.7 | Fleje diagonal |  | mm (Pulg) | 14 (9/16")
9 | Espesor mínimo capa de zinc |  | µ | ≥ 85
10 | Resistencia Mecánica |  | kN | (*)
11 | Peso aproximado |  | kg | (*)
12 | Presentación de muestra |  | …. | SI
13 | Garantía |  | Años | ≥3
13 | Vida util |  | Años | ≥20
14 | Embalaje |  | …. | (*)
(*) A indicar por el oferente
Fecha de la oferta
|  | Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.