## MR-242B-P-TC
|  | NORMAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCION PARA REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION |  |  |  |  | NRD-AE-III-09-01-06-02
Fecha: Abril 2022
|  | PLANILLA DE DATOS TECNICOS |  |  |  |  | Versión N°: 02
MEDIDOR ELECTRONICO PLC CON TELECORTE 208 V, 3 HILOS, CL 200, FM12S, TIPO SOCKET | [5 empty] | CÓDIGO | MR-242B-P-TC
[6 empty] | EDS | 1008985
EDE
EDN
Item | Descripción |  | Unidad | Pedido | Ofrecido |  | Comentarios
1 | Generales
1.1 | Proceso |  | …. | (*)
1.2 | Empresa Proveedora |  | …. | (*)
1.3 | Fabricante |  | …. | (*)
1.4 | Modelo |  | …. | (*)
1.5 | País de Origen |  | …. | (*)
1.6 | Norma de Fabricación y Ensayos |  | …. | ANSI C12.1, C12.10, NEMA 3, IEC-62053-21, IEC-60529
1.7 | Certificación ISO-9001 de la Fábrica (vigente y verificable) |  | …. | REQUERIDO
1.8 | Presentación del certificado de aprobación modelo expedido por INDOCAL |  | …. | REQUERIDO
1.9 | Garantía Mínima por Defectos de Fábrica |  | Años | 3
1.10 | Vida Útil |  | Años | 10
1.11 | Presentación de muestra |  | …. | REQUERIDO
1.12 | Manual de datos técnicos del equipo y software de programación |  | …. | REQUERIDO
2 | Características tecnicas
2.1 | Tipo de Conexión de la Base |  | …. | Socket Directo a Línea
2.2 | Corriente Máxima |  | A | 200
2.3 | Fuente de alimentación interna |  | …. | Monofásica
2.4 | Cantidad de hilos |  | …. | 3
2.5 | Frecuencia |  | Hz | 60
2.6 | Clase (ANSI) |  | …. | 200
2.7 | Corriente nominal prueba (in) |  | A | 30
2.8 | Voltaje de Aislamiento 1 Minuto |  | kV | 4
2.9 | Corriente Arranque |  | A | 0.004 Ib (IEC) ó 0,05 (ANSI)
2.10 | Reset de demanda |  |  | Remoto
2.11 | Tipo de Sensor de Corriente |  | …. | (*)
2.12 | Clase de Exactitud |  | % | ≤ 1
2.13 | Rango de Operación Manteniendo la Clase (IEC) |  | % | -20 A +15 Voltaje nominal
2.14 | Voltaje Nominal |  | V | 208V (L-L)
2.15 | Medio de sincronización de fecha y hora |  | …. | REQUERIDO
3 | Características constructivas
3.1 | Material base |  | …. | Policarbonato
3.2 | Material tapa |  | …. | Policarbonato resistente a rayos UV
3.3 | Largo máxima |  | mm | (*)
3.4 | Ancho máximo |  | mm | (*)
3.5 | Profundidad máxima |  | mm | (*)
3.6 | Sistema de sujeción de terminales |  | …. | En el interior del medidor
3.7 | Puente de bobina de voltaje (**) |  | …. | Localizado en el interior del medidor
3.8 | Altura Mínima de los Dígitos del Registrador kWH (**) |  | mm | 10
3.9 | Altura Mínima de los Dígitos del Registrador kW, V y A (Opcional) |  | mm | 8
3.10 | Forma |  | …. | 12S
3.11 | Grado de Protección de la Cubierta |  | …. | IP54
3.12 | Grado de resistencia al impacto |  | …. | IK10
3.13 | Cantidad Dispositivo Precinto (Espaciado a 180 Grados, +/-10%) (**) |  | Unidad | 2
3.14 | Módulo de comunicación PLC |  | …. | El medidor debe ser leído y gestionado local y remoto por un software compatible con los sistemas de las distribuidoras
3.15 | Compatibilidad entre el módulo de comunicación del medidor software de gestión de la distribuidora (**) |  | …. | La distribuidora hará las pruebas de compatibilidad que garanticen la integración con el software de gestión.
3.16 | Ubicación del módulo de comunicación |  | …. | Interno
4 | Cracteristicas del Telecorte
4.1 | Telecorte |  | …. | REQUERIDO
4.2 | Modulo Comunicación Telecorte |  | .... | El sistema telecorte debe ser gestionado por un software del fabricante del medidor y por los sistemas de gestión disponibles en las distribuidoras
4.3 | Capacidad Minima Interruptiva |  | .... | Según Imax
4.4 | Cantidad Minima de Operaciones Garantizadas |  | Unidad | 2000
4.5 | Limitador de carga configurable |  | …. | REQUERIDO (**)
4.6 | Protección contra cierre en presencia de voltaje en los bornes de carga |  | …. | REQUERIDO
5 | Memoria masiva
5.1 | Perfil de energía |  | …. | Requerido
5.2 | Perfil de instrumentación |  | …. | Opcional
5.3 | Cantidad mínima de canales |  | Unidad | ≥4
5.4 | Intervalo de integración configurable |  | Minutos | 60 Predeterminado
5.5 | Tiempo de almacenamiento de datos |  | Días | ≥7
5.6 | Reseteo remoto de la demanda |  | …. | REQUERIDO
5.7 | Batería para el reloj de la memoria masiva (De litium, reemplazable, con capacidad para el reloj de memoria sin energía durante 180 días mínimo, vida útil de 10 año) |  |  | Opcional
5.7.1 | Bateria encapsulada (para evitar derrames de liquido) |  | …. | De litium, reemplazable (no soldable), con capacidad para el reloj de memoria sin energía durante 180 días mínimo, vida útil de 10 años
5.7.2 | Tamaño de la bateria |  | …. | 1/2 AA (3.6v), (ER14250)
5.7.3 | Tipo de conector de la bateria |  | …. | Plug JST de 2mm y 2 pines
6 | Pantalla
6.1 | Pantalla |  | …. | LCD
6.2 | Simulador de Disco |  | …. | REQUERIDO
6.3 | Indicación Obligatoria |  | kWh | Energía Activa
6.4 | Conteo de Ausencia de Tensión de Alimentación (**) |  | …. | REQUERIDO
6.5 | Indicación Opcional |  | kW | Potencia Instantánea
6.6 | Indicación Obligatoria |  | V | Voltaje
6.7 | Indicación Opcional |  | A | Corriente
6.8 | Cifras enteras kWh |  | Unidad | 5
6.9 | Cifras Mínimas (Enteras + Decimales), del Registrador kW (Opcional) |  | Unidad | 2 + 3
6.10 | Cifras Mínimas (Enteras + Decimales), del Registrador V y A (Opcionales) |  | Unidad | 3 + 2
6.11 | Indicación de Consumo Inverso (**) |  | …. | REQUERIDO
7 | Temperatura ambiente
7.1 | Máxima a la Sombra |  | ºC | 50
7.2 | Mínimo |  | ºC | -5
7.3 | Promedio Diario |  | ºC | 30
8 | Características métricas
8.1 | Sentido de Medición (**) |  | …. | Unidireccional (Integración Siempre Positiva)
8.1.1 | Configuración Bidireccional |  | …. | A través de un software suministrado por el fabricante, (**)
9 | Característica opcional
9.1 | Indicador de apertura de tapa con reset de alarma interno a través de software y/o dispositivo exclusivo del fabricante |  | .... | (*)
9.2 | Tipo de etiqueta electrónica para identificación de activos (**) |  | …. | RFID
9.3 | Datos incluidos en la etiqueta electrónica para identificación de activos (rfid) (**) |  | …. | Marca - modelo - año de fabricación - voltaje de operación - Clase del medidor - serie del medidor -Forma FM
10 | Datos del Empaques / Etiqueta/ Marcado
10.1 | Etiqueta del producto
10.1.1 | Nombre de la Empresa |  |  | "Nombre de la Distribuidora" (****)
10.1.2 | Código Homologado |  |  | REQUERIDO
10.1.3 | Código de Barra y/o QR |  |  | REQUERIDO
10.1.4 | Series Consecutiva |  |  | REQUERIDO
10.1.5 | Cantidad de digitos en la serie |  |  | 8
10.2 | El Marcado de las Cajas
10.2.1 | Número Carga Unitaria y Tamaño de la caja |  |  | REQUERIDO
10.2.2 | Indicación de Pesos, Bruto - Neto |  |  | REQUERIDO
10.2.3 | Pictogramas de Manejos |  |  | REQUERIDO
10.2.4 | Puerto de Entrada |  |  | REQUERIDO
10.2.5 | Código SAP |  |  | REQUERIDO
10.2.6 |  |  |  | REQUERIDO
10.2.7 | Nombre del Producto |  |  | REQUERIDO
10.2.8 | Nombre de la Empresa: |  |  | "Nombre de la Distribuidora" (****)
10.2.9 | Cantidad Consecutiva: |  |  | 1/100, 2/100, 3/200…. N/N
10.2.10 | Destino |  |  | REQUERIDO
(*) A indicar por el oferente
(**) Requerimiento especial de las distribuidoras que deberá indicar en pliegos de condiciones correspondientes
(***) Mostrar en la pantalla
(****) Sigla de la Distribuidora EDS) Edesur Dominicana, S.A. EDE) Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, EDN) Edenorte Dominicana, S.A.
Fecha de la oferta
|  | Nombre y firma del oferente |  |  |  | Sello
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de la Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y ser anexado a esta planilla de Datos Garantizados.