## lote1
MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA (MAPRE)
PLANTILLA DE PRESUPUESTO DETALLADO ¦ MAPRE-CCC-LPN-2026-0008
LOTE 1 — DISTRITO NACIONAL
INSTRUCCIÓN: Complete los campos de Precio Unitario (P.U.) para cada renglón del presente lote. Los totales se calcularán automáticamente. El total general debe coincidir con el monto declarado en el Formulario SNCC.F.033.
No. | DESCRIPCIÓN | CANT | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$) | SUBTOTAL (RD$) | FRECUENCIA ANUAL | COSTO ANUAL
I | MANTENIMIENTOS ELECTRICOS PALACIO NACIONAL |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
A | SECCIONADORA |  |  |  |  | 0 | 12 | 0
1 | Mano de Obra para la sustitución de componentes averiados. Suministro de componentes averiados. (Serán suministrados según se presente la necesidad) | 1 | UD |  | 0
2 | Inspección visual de todos los sistemas | 1 | UD |  | 0
3 | Entrega de reporte de inspección. | 1 | UD |  | 0
A.1 | Remplazo Fusible 24kv 125A |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
A.1.1 | Suministro y Remplazo Fusible 24kv 125A | 16 | UD |  | 0
B | GENERADOR CATERPILLAR 1135 KVA 480V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA CAT 3508 _ ZAB000452 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0
1 | 1R-0756 / FILTER FUEL (FILTRO DE COMBUSTIBLE) | 5 | UD |  | 0
2 | FILTRO DE ACEITE 1R-1808 (FILTRO DE ACEITE DE MOTOR) | 3 | UD |  | 0
3 | FILTRO SEPARADOR 133-5673 | 2 | UD |  | 0
4 | Filtro de aire primario8N6309 | 2 | UD |  | 0
5 | Filtro de aire secundario 8N2556 | 2 | UD |  | 0
6 | BASE DAY TANK FILTER FF246- (FILTRO DE COMBUSTIBLE. DAY TANK FILTER) | 3 | UD |  | 0
7 | CUB 15W-40 DEO P66 (CUBETA ACEITE 15W-40 PHILLIP 66 ENGINE OIL) | 11 | UD |  | 0
8 | CUB COOLANT SEGURITU EXTENDED LIFE 50/50% 1/5 (CUBETA DE COOLANT PARA COMPLETAR NIVELES) | 2 | UD |  | 0
9 | SONDEO DE RADIADOR PLANTA ELECTRICA (SONDEO DE RADIADOR. APLICACION ANTICORROSIVO. LIMPIEZA A PRESION) | 1 | UD |  | 0
10 | SERVICIO DE MANO DE OBRA MP4 (SERV. GENERADOR 800KW-1250KW CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTROS SEPARADORES DE AGUA, LIMPIEZA EXTERIOR DE GENERADOR, AJUSTE DE CORREA, REVISION DE CONEXIONES Y CABLES, REVISION DE BATERIA, COMPLETAR NIVEL DE AGUA DE BATERIA (SI APLICA), PRUEBA EN VACIO, REVISION DE AUTOMATICO DE PLANTA, Y REVISION DE PROTECCIONES, SENSORES, RELAYS. | 1 | UD |  | 0
D | DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO/ EVALUACION TRANSFORMADOR PAD-MOUNTED BT/MT (MANTENIMIENTO GENERAL TRANSFORMADOR PAD MOUNTED ABB 1500KVA |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
1 | DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO/ EVALUACION TRANSFORMADOR PAD-MOUNTED BT/MT (Pruebas de aislamiento) | 1 | UD |  | 0
2 | DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO/ EVALUACION TRANSFORMADOR PAD-MOUNTED BT/MT (Pruebas de relación de Transformación) | 1 | UD |  | 0
3 | DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO/ EVALUACION TRANSFORMADOR PAD-MOUNTED BT/MT (Verificación de todos los puntos de conexión.) | 1 | UD |  | 0
4 | DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO/ EVALUACION TRANSFORMADOR PAD-MOUNTED BT/MT (Verificación del estado de todos los sellos de goma) | 1 | UD |  | 0
5 | DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO/ EVALUACION TRANSFORMADOR PAD-MOUNTED BT/MT (Verificación estructural del equipo) | 1 | UD |  | 0
6 | DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO/ EVALUACION TRANSFORMADOR PAD-MOUNTED BT/MT (Toma de muestra de aceite Dieléctrico para prueba de ruptura dieléctrica.) | 1 | UD |  | 0
7 | DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO/ EVALUACION TRANSFORMADOR PAD-MOUNTED BT/MT (Informe y recomendaciones de la evaluación realizada.) | 1 | UD |  | 0
E | DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO/ EVALUACION TRANSFORMADOR PAD-MOUNTED BT/MT (MANTENIMIENTO GENERAL TRANSFORMADOR PAD MOUNTED ABB 750KVA |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
1 | DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO/ EVALUACION TRANSFORMADOR PAD-MOUNTED BT/MT (Pruebas de aislamiento) | 1 | UD |  | 0
2 | DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO/ EVALUACION TRANSFORMADOR PAD-MOUNTED BT/MT (Pruebas de relación de Transformación) | 1 | UD |  | 0
3 | DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO/ EVALUACION TRANSFORMADOR PAD-MOUNTED BT/MT (Verificación de todos los puntos de conexión.) | 1 | UD |  | 0
4 | DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO/ EVALUACION TRANSFORMADOR PAD-MOUNTED BT/MT (Verificación del estado de todos los sellos de goma) | 1 | UD |  | 0
5 | DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO/ EVALUACION TRANSFORMADOR PAD-MOUNTED BT/MT (Verificación estructural del equipo) | 1 | UD |  | 0
6 | DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO/ EVALUACION TRANSFORMADOR PAD-MOUNTED BT/MT (Toma de muestra de aceite Dieléctrico para prueba de ruptura dieléctrica.) | 1 | UD |  | 0
7 | DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO/ EVALUACION TRANSFORMADOR PAD-MOUNTED BT/MT (Informe y recomendaciones de la evaluación realizada.) | 1 | UD |  | 0
F | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO 2500 A/TRIFASICO/208V |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
1 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Limpieza y reapriete de los componentes del ITA.) | 1 | UD |  | 0
2 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de conectores de compresión con su tornillería, para la entrada de energía Normal Breaker 1. Cambio de terminales y conectores .) | 1 | UD |  | 0
3 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de conectores de compresión con su tornillería, para la entrada de energía Normal Breaker 2. Cambio de terminales y conectores .) | 1 | UD |  | 0
4 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de conectores de compresión con su tornillería, para la entrada de energía Normal Breaker 3. Cambio de terminales y conectores .) | 1 | UD |  | 0
5 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de conectores de compresión con su tornillería para la salida de carga.) | 1 | UD |  | 0
6 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de sistema de control para su automatización.) | 1 | UD |  | 0
7 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Adecuación empalmes eléctricos.) | 1 | UD |  | 0
8 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Eliminación de los puntos calientes) | 1 | UD |  | 0
9 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Adaptación del transfer para que cumpla con las normas eléctricas vigentes.) | 1 | UD |  | 0
10 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Termografía previo y posterior al trabajo.) | 1 | UD |  | 0
11 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Prueba de aislamiento de breaker.) | 1 | UD |  | 0
12 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Limpieza de difusores de breaker.) | 1 | UD |  | 0
13 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Prueba de trip y cortocircuito en breaker.) | 1 | UD |  | 0
G | MANTENIMIENTO PREV. PANEL BOARD DISTRIBUCION |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
1 | MANTENIMIENTO PREV. PANEL BOARD (Limpieza y reapriete de los componentes del equipo.) | 1 | UD |  | 0
2 | MANTENIMIENTO PREV. PANEL BOARD (Suministro e instalación de conectores de compresión con su tornillería para la entrada de energía principal) | 1 | UD |  | 0
3 | MANTENIMIENTO PREV. PANEL BOARD (Suministro e instalación de conectores de compresión con su tornilleria para la salida hacia Panel área techo) | 1 | UD |  | 0
4 | MANTENIMIENTO PREV. PANEL BOARD (Cambio de terminales y conectores.) | 1 | UD |  | 0
5 | MANTENIMIENTO PREV. PANEL BOARD (Cambio de punteras de cables sobre calentados.) | 1 | UD |  | 0
6 | MANTENIMIENTO PREV. PANEL BOARD (Foto termográfica previo y posterior al trabajo.) | 1 | UD |  | 0
7 | MANTENIMIENTO PREV. PANEL BOARD (Prueba de aislamiento breakers) | 1 | UD |  | 0
8 | MANTENIMIENTO PREV. PANEL BOARD (Identificación de fases Prueba de cortocircuito breakers) | 1 | UD |  | 0
9 | MANTENIMIENTO PREV. PANEL BOARD (Limpieza de difusores breakers) | 1 | UD |  | 0
H | GENERADOR KOHLER 500 KW 208V. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
1 | 1R-0756 / FILTER FUEL (FILTRO DE COMBUSTIBLE) | 2 | UD |  | 0
2 | FILTRO DE ACEITE 1R-1808 (FILTRO DE ACEITE DE MOTOR) | 3 | UD |  | 0
3 | FILTRO SEPARADOR 133-5673 | 1 | UD |  | 0
4 | Filtro de aire primario8N6309 | 1 | UD |  | 0
5 | BASE DAY TANK FILTER FF246- (FILTRO DE COMBUSTIBLE. DAY TANK FILTER) | 1 | UD |  | 0
6 | CUB 15W-40 DEO P66 (CUBETA ACEITE 15W-40 PHILLIP 66 ENGINE OIL) | 11 | UD |  | 0
7 | CUB COOLANT SEGURITU EXTENDED LIFE 50/50% 1/5 (CUBETA DE COOLANT PARA COMPLETAR NIVELES) | 2 | UD |  | 0
8 | SERVICIO DE MANO DE OBRA MP4 (SERV. GENERADOR 500KW-565KW CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTROS SEPARADORES DE AGUA, LIMPIEZA EXTERIOR DE GENERADOR, AJUSTE DE CORREA, REVISION DE CONEXIONES Y CABLES, REVISION DE BATERIA, COMPLETAR NIVEL DE AGUA DE BATERIA (SI APLICA), PRUEBA EN VACIO, REVISION DE AUTOMATICO DE PLANTA, Y REVISION DE PROTECCIONES, SENSORES, RELAYS. | 1 | UD |  | 0
II |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
A | GENERADOR EDIFICIO GUBERNAMENTAL BLOQUE D. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA 100KVA/208V/TRIFASICA MODELO 44.2 L6 C6/4 |  |  |  |  | 0 | 2 | 0
1 | FS19732-FUEL FILTER | 2 | UD |  | 0
2 | LF9009- LUBE FILTER | 2 | UD |  | 0
3 | A204631 - AIR FILTER PRIMARY | 1 | UD |  | 0
4 | A204632 - AIR FILTER SECUNDARY | 1 | UD |  | 0
5 | FF246 - DAY TANK FILTER | 1 | UD |  | 0
6 | CUB ACEITE W PHILIP ENGINE OIL | 1 | UD |  | 0
7 | GALON DESGRASANTE | 1 | UD |  | 0
8 | GALON COOOLANT 50/50 - VERDE | 1 | UD |  | 0
9 | SERVICIO DE MANO DE OBRA MP4 (SERV. GENERADOR 80KW-125KW CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTROS SEPARADORES DE AGUA, LIMPIEZA EXTERIOR DE GENERADOR, AJUSTE DE CORREA, REVISION DE CONEXIONES Y CABLES, REVISION DE BATERIA, COMPLETAR NIVEL DE AGUA DE BATERIA (SI APLICA), PRUEBA EN VACIO, REVISION DE AUTOMATICO DE PLANTA, Y REVISION DE PROTECCIONES, SENSORES, RELAYS. | 1 | UD |  | 0
B | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
1 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Limpieza y reapriete de los componentes del ITA.) | 1 | UD |  | 0
2 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de conectores de compresion con su tornillería, para la entrada de energía Normal Breaker 1. Cambio de terminales y conectores .) | 1 | UD |  | 0
3 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de conectores de compresión con su tornillería, para la entrada de energía Normal Breaker 2. Cambio de terminales y conectores .) | 1 | UD |  | 0
4 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de conectores de compresión con su tornillería, para la entrada de energía Normal Breaker 3. Cambio de terminales y conectores .) | 1 | UD |  | 0
5 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de conectores de compresión con su tornilería para la salida de carga.) | 1 | UD |  | 0
6 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de sistema de control para su automatización.) | 1 | UD |  | 0
7 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Adecuación empalmes eléctricos.) | 1 | UD |  | 0
8 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Eliminación de los puntos calientes) | 1 | UD |  | 0
9 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Adaptación del transfer para que cumpla con las normas eléctricas vigentes.) | 1 | UD |  | 0
10 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Termografía previo y posterior al trabajo.) | 1 | UD |  | 0
11 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Prueba de aislamiento de breaker.) | 1 | UD |  | 0
12 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Limpieza de difusores de breaker.) | 1 | UD |  | 0
13 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Prueba de trip y cortocircuito en breaker.) | 1 | UD |  | 0
0
III | MANTENIMIENTO ELECTRICO OFICINAS GUBERNAMENTALES BLOQUE A |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
A | GENERADOR EDIFICIO GUBERNAMENTAL BLOQUE A. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA STAMFORD/208V/131KVA |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
1 | ACEITE DE MOTOR 15W40 API CK4 | 3 | UD |  | 0
2 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | UD |  | 0
3 | FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO DE COMBUSTIBLE | 1 | UD |  | 0
4 | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO DE COMBUSTIBLE | 1 | UD |  | 0
5 | FILTRO DE DAY TANK ENGRASE | 1 | UD |  | 0
6 | LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO | 1 | UD |  | 0
7 | SERVICIO DE MANO DE OBRA MP4 (SERV. GENERADOR 80KW-125KW CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTROS SEPARADORES DE AGUA, LIMPIEZA EXTERIOR DE GENERADOR, AJUSTE DE CORREA, REVISION DE CONEXIONES Y CABLES, REVISION DE BATERIA, COMPLETAR NIVEL DE AGUA DE BATERIA (SI APLICA), PRUEBA EN VACIO, REVISION DE AUTOMATICO DE PLANTA, Y REVISION DE PROTECCIONES, SENSORES, RELAYS. | 1 | UD |  | 0
B | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
1 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Limpieza y reapriete de los componentes del ITA.) | 1 | UD |  | 0
2 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de conectores de compresion con su tornillería, para la entrada de energía Normal Breaker 1. Cambio de terminales y conectores .) | 1 | UD |  | 0
3 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de conectores de compresión con su tornillería, para la entrada de energía Normal Breaker 2. Cambio de terminales y conectores .) | 1 | UD |  | 0
4 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de conectores de compresión con su tornillería, para la entrada de energía Normal Breaker 3. Cambio de terminales y conectores .) | 1 | UD |  | 0
5 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de conectores de compresión con su tornilería para la salida de carga.) | 1 | UD |  | 0
6 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de sistema de control para su automatización.) | 1 | UD |  | 0
7 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Adecuación empalmes eléctricos.) | 1 | UD |  | 0
8 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Eliminación de los puntos calientes) | 1 | UD |  | 0
9 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Adaptación del transfer para que cumpla con las normas eléctricas vigentes.) | 1 | UD |  | 0
10 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Termografía previo y posterior al trabajo.) | 1 | UD |  | 0
11 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Prueba de aislamiento de breaker.) | 1 | UD |  | 0
12 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Limpieza de difusores de breaker.) | 1 | UD |  | 0
13 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Prueba de trip y cortocircuito en breaker.) | 1 | UD |  | 0
IV | MANTENIMIENTO ELECTRICO OFICINAS CASA BLANCA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
A | GENERADOR CASA BLANCA MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA OTTOMOTORES MODELO 6CTA8.3G2 MOTOR CUMMINS 159KW/208V |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
1 | ACEITE DE MOTOR 15W40 API CK4 | 2 | UD |  | 0
2 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | UD |  | 0
3 | FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO DE COMBUSTIBLE | 1 | UD |  | 0
4 | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO DE COMBUSTIBLE | 1 | UD |  | 0
5 | FILTRO DE DAY TANK | 1 | UD |  | 0
| FILTRO DE AIRE | 1 | UD |  | 0
6 | LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO | 1 | UD |  | 0
7 | SERVICIO DE MANO DE OBRA MP4 (SERV. GENERADOR 80KW-125KW CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTROS SEPARADORES DE AGUA, LIMPIEZA EXTERIOR DE GENERADOR, AJUSTE DE CORREA, REVISION DE CONEXIONES Y CABLES, REVISION DE BATERIA, COMPLETAR NIVEL DE AGUA DE BATERIA (SI APLICA), PRUEBA EN VACIO, REVISION DE AUTOMATICO DE PLANTA, Y REVISION DE PROTECCIONES, SENSORES, RELAYS. | 1 | UD |  | 0
B | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
1 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Limpieza y reapriete de los componentes del ITA.) | 1 | UD |  | 0
2 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de conectores de compresion con su tornillería, para la entrada de energía Normal Breaker 1. Cambio de terminales y conectores .) | 1 | UD |  | 0
3 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de conectores de compresión con su tornillería, para la entrada de energía Normal Breaker 2. Cambio de terminales y conectores .) | 1 | UD |  | 0
4 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de conectores de compresión con su tornillería, para la entrada de energía Normal Breaker 3. Cambio de terminales y conectores .) | 1 | UD |  | 0
5 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de conectores de compresión con su tornilería para la salida de carga.) | 1 | UD |  | 0
6 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de sistema de control para su automatización.) | 1 | UD |  | 0
7 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Adecuación empalmes eléctricos.) | 1 | UD |  | 0
8 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Eliminación de los puntos calientes) | 1 | UD |  | 0
9 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Adaptación del transfer para que cumpla con las normas eléctricas vigentes.) | 1 | UD |  | 0
10 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Termografía previo y posterior al trabajo.) | 1 | UD |  | 0
11 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Prueba de aislamiento de breaker.) | 1 | UD |  | 0
12 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Limpieza de difusores de breaker.) | 1 | UD |  | 0
13 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Prueba de trip y cortocircuito en breaker.) | 1 | UD |  | 0
V | MANTENIMIENTO ELECTRICO ALMACEN DE SUMINISTRO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
A | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA 50 KVA EUROPA POWER MODELO EPG401M |  |  | 0 |  | 0 | 2 | 0
1 | SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR GRADO 15W40 (PREMIUM). SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE. SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE (PRIMARIO Y/O SECUNDARIO). | 1 | PA |  | 0
2 | INSPECCIÓN GENERAL: LIMPIEZA O SOPLADO DE FILTRO DE AIRE. VERIFICACIÓN DE NIVELES DE REFRIGERANTE Y ESTADO DE MANGUERAS. INSPECCIÓN DE BATERÍA (VOLTAJE Y LIMPIEZA DE BORNES). AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS EN EL PANEL DE CONTROL. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO EN VACÍO Y CON CARGA DISPONIBLE. | 1 | PA |  | 0
B | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
1 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Limpieza y reapriete de los componentes del ITA.) | 1 | UD |  | 0
2 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de conectores de compresion con su tornillería, para la entrada de energía Normal Breaker 1. Cambio de terminales y conectores .) | 1 | UD |  | 0
3 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de conectores de compresión con su tornillería, para la entrada de energía Normal Breaker 2. Cambio de terminales y conectores .) | 1 | UD |  | 0
4 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de conectores de compresión con su tornillería, para la entrada de energía Normal Breaker 3. Cambio de terminales y conectores .) | 1 | UD |  | 0
5 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de conectores de compresión con su tornilería para la salida de carga.) | 1 | UD |  | 0
6 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de sistema de control para su automatización.) | 1 | UD |  | 0
7 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Adecuación empalmes eléctricos.) | 1 | UD |  | 0
8 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Eliminación de los puntos calientes) | 1 | UD |  | 0
9 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Adaptación del transfer para que cumpla con las normas eléctricas vigentes.) | 1 | UD |  | 0
10 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Termografía previo y posterior al trabajo.) | 1 | UD |  | 0
11 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Prueba de aislamiento de breaker.) | 1 | UD |  | 0
12 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Limpieza de difusores de breaker.) | 1 | UD |  | 0
13 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Prueba de trip y cortocircuito en breaker.) | 1 | UD |  | 0
VI | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA DIVERSAS FALLAS: Falla en la Electroválvula de Parada / Bomba de Cebado (Problemas de encendido o apagado súbito por solenoide quemado o atascado). Daño en el Alternador de Carga de Batería (Falla en la generación de corriente auxiliar que deja la batería descargada para el próximo arranque). Ruptura o Fuga en Mangueras del Sistema de Enfriamiento (Degradación de mangueras y abrazaderas por vibración y calor, causando pérdida de refrigerante). Contaminación del Tanque de Combustible por Sedimentos o Agua (Obstrucción de filtros y pérdida de potencia por acumulación de humedad y impurezas en el diésel). Bloqueo o Falla Electrónica en el Módulo de Control Digital (Errores de lectura en parámetros del motor o fallo en la señal de arranque automático por picos de voltaje). | 1 | ud |  | 0 | 0
X | TOTAL GENERAL RD$ | [6 empty] | SUBTOTAL | 0
| ITBIS SERVICIO 18% |  |  |  |  | 0 | 0.18 |  | 0
[8 empty] | TOTAL | 0
El oferente deberá firmar y sellar la presente plantilla en señal de aceptación de los precios ofertados.
Nombre y Apellido del Representante Legal: |  |  |  | Cargo: |  |  | Fecha:
Firma del Representante Legal: |  |  |  |  | Sello de la Empresa:
Note on B88: Raul Enrique Hernández Pérez: CAMBIAR COMPONENTES MONITOR FASE RELES ETC
Note on B112: Raul Enrique Hernández Pérez: AUTOMATIZAR

## lote2stgo
MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA (MAPRE)
PLANTILLA DE PRESUPUESTO DETALLADO ¦ MAPRE-CCC-LPN-2026-0008
LOTE 2 — CASA PRESIDENCIAL SANTIAGO
INSTRUCCIÓN: Complete los campos de Precio Unitario (P.U.) para cada renglón del presente lote. Los totales se calcularán automáticamente. El total general debe coincidir con el monto declarado en el Formulario SNCC.F.033.
No. | DESCRIPCIÓN | CANT | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$) | SUBTOTAL (RD$) | FRECUENCIA ANUAL | COSTO ANUAL
VI | MANTENIMIENTO ELECTRICO CASA PRESIDENCIAL SANTIAGO |  |  |  |  | 0 |  | 0
A | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA SPECTRUM MODEL 30DSG0 44KVA/208V |  |  |  |  | 0 | 2 | 0
1 | ACEITE DE MOTOR 15W40 API CK4 | 2 | UD |  | 0
2 | FILTRO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | UD |  | 0
3 | FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO DE COMBUSTIBLE | 1 | UD |  | 0
4 | FILTRO DE COMBUSTIBLE SECUNDARIO DE COMBUSTIBLE | 1 | UD |  | 0
5 | FILTRO DE DAY TANK ENGRASE | 1 | UD |  | 0
6 | LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO | 1 | UD |  | 0
B | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
1 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Limpieza y reapriete de los componentes del ITA.) | 1 | UD |  | 0
2 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de conectores de compresion con su tornillería, para la entrada de energía Normal Breaker 1. Cambio de terminales y conectores .) | 1 | UD |  | 0
3 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de conectores de compresión con su tornillería, para la entrada de energía Normal Breaker 2. Cambio de terminales y conectores .) | 1 | UD |  | 0
4 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de conectores de compresión con su tornillería, para la entrada de energía Normal Breaker 3. Cambio de terminales y conectores .) | 1 | UD |  | 0
5 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de conectores de compresión con su tornilería para la salida de carga.) | 1 | UD |  | 0
6 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de sistema de control para su automatización.) | 1 | UD |  | 0
7 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Adecuación empalmes eléctricos.) | 1 | UD |  | 0
8 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Eliminación de los puntos calientes) | 1 | UD |  | 0
9 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Adaptación del transfer para que cumpla con las normas eléctricas vigentes.) | 1 | UD |  | 0
10 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Termografía previo y posterior al trabajo.) | 1 | UD |  | 0
11 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Prueba de aislamiento de breaker.) | 1 | UD |  | 0
12 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Limpieza de difusores de breaker.) | 1 | UD |  | 0
13 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Prueba de trip y cortocircuito en breaker.) | 1 | UD |  | 0
VI | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA DIVERSAS FALLAS: Falla en la Electroválvula de Parada / Bomba de Cebado (Problemas de encendido o apagado súbito por solenoide quemado o atascado). Daño en el Alternador de Carga de Batería (Falla en la generación de corriente auxiliar que deja la batería descargada para el próximo arranque). Ruptura o Fuga en Mangueras del Sistema de Enfriamiento (Degradación de mangueras y abrazaderas por vibración y calor, causando pérdida de refrigerante). Contaminación del Tanque de Combustible por Sedimentos o Agua (Obstrucción de filtros y pérdida de potencia por acumulación de humedad y impurezas en el diésel). Bloqueo o Falla Electrónica en el Módulo de Control Digital (Errores de lectura en parámetros del motor o fallo en la señal de arranque automático por picos de voltaje). | 1 | ud |  | 0 | 0
IX | COSTOS INDIRECTOS DE SERVICIOS | [6 empty] | 0
10 | ITBIS 18 % | 18% | [5 empty] | 0
X | TOTAL GENERAL RD$ |  |  |  |  | 0 |  | 0
El oferente deberá firmar y sellar la presente plantilla en señal de aceptación de los precios ofertados.
Nombre y Apellido del Representante Legal: |  |  |  | Cargo: |  |  | Fecha:
Firma del Representante Legal: |  |  |  |  | Sello de la Empresa:

## lote3JD
MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA (MAPRE)
PLANTILLA DE PRESUPUESTO DETALLADO ¦ MAPRE-CCC-LPN-2026-0008
LOTE 3 — CASA JUAN DOLIÓ
INSTRUCCIÓN: Complete los campos de Precio Unitario (P.U.) para cada renglón del presente lote. Los totales se calcularán automáticamente. El total general debe coincidir con el monto declarado en el Formulario SNCC.F.033.
No. | DESCRIPCIÓN | CANT | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$) | SUBTOTAL (RD$) | FRECUENCIA ANUAL | COSTO ANUAL
II | MANTENIMIENTO ELECTRICO CASA JUAN DOLIÓ |  |  |  |  | 0 |  | 0
A | GENERADOR GENMAC ALPHA RGU100PO 80 KW. MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTA ELECTRICA |  |  |  |  | 0 | 2 | 0
1 | FILTER FUEL PERKINS ECOPLUS (FILTRO DE COMBUSTIBLE) | 1 | UD |  | 0
2 | FILTRO DE ACEITE PERKINS 2654407 (FILTRO DE ACEITE DE MOTOR) | 1 | Gls |  | 0
3 | FILTRO SEPARADOR PERKINS 4415122 | 1 | UD |  | 0
4 | FILTRO AIRE BALDWIN RS3544 | 1 | UD |  | 0
5 | BASE DAY TANK FILTER FF246- (FILTRO DE COMBUSTIBLE. DAY TANK FILTER) | 1 | UD |  | 0
6 | GL 15W-40 DEO P66 (CUBETA ACEITE 15W-40 PHILLIP 66 ENGINE OIL) | 3 | UD |  | 0
7 | GL COOLANT SEGURITU EXTENDED LIFE 50/50% 1/5 (CUBETA DE COOLANT PARA COMPLETAR NIVELES) | 2 | UD |  | 0
8 | SONDEO DE RADIADOR PLANTA ELECTRICA (SONDEO DE RADIADOR. APLICACION ANTICORROSIVO. LIMPIEZA A PRESION) | 1 | UD |  | 0
9 | SERVICIO DE MANO DE OBRA MP4 (SERV. GENERADOR 80KW-125KW CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE, CAMBIO DE FILTROS SEPARADORES DE AGUA, LIMPIEZA EXTERIOR DE GENERADOR, AJUSTE DE CORREA, REVISION DE CONEXIONES Y CABLES, REVISION DE BATERIA, COMPLETAR NIVEL DE AGUA DE BATERIA (SI APLICA), PRUEBA EN VACIO, REVISION DE AUTOMATICO DE PLANTA, Y REVISION DE PROTECCIONES, SENSORES, RELAYS. | 1 | UD |  | 0
B | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO |  |  |  |  | 0 | 1 | 0
1 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Limpieza y reapriete de los componentes del ITA.) | 1 | UD |  | 0
2 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de conectores de compresion con su tornillería, para la entrada de energía Normal Breaker 1. Cambio de terminales y conectores .) | 1 | UD |  | 0
3 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de conectores de compresión con su tornillería, para la entrada de energía Normal Breaker 2. Cambio de terminales y conectores .) | 1 | UD |  | 0
4 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de conectores de compresión con su tornillería, para la entrada de energía Normal Breaker 3. Cambio de terminales y conectores .) | 1 | UD |  | 0
5 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de conectores de compresión con su tornilería para la salida de carga.) | 1 | UD |  | 0
6 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Suministro e instalación de sistema de control para su automatización.) | 1 | UD |  | 0
7 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Adecuación empalmes eléctricos.) | 1 | UD |  | 0
8 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Eliminación de los puntos calientes) | 1 | UD |  | 0
9 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Adaptación del transfer para que cumpla con las normas eléctricas vigentes.) | 1 | UD |  | 0
10 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Termografía previo y posterior al trabajo.) | 1 | UD |  | 0
11 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Prueba de aislamiento de breaker.) | 1 | UD |  | 0
12 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Limpieza de difusores de breaker.) | 1 | UD |  | 0
13 | MANTENIMIENTO PREV. TRANSFER ELECTRICO (Prueba de trip y cortocircuito en breaker.) | 1 | UD |  | 0
VI | MANTENIMIENTO CORRECTIVO |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 0
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA DIVERSAS FALLAS: Falla en la Electroválvula de Parada / Bomba de Cebado (Problemas de encendido o apagado súbito por solenoide quemado o atascado). Daño en el Alternador de Carga de Batería (Falla en la generación de corriente auxiliar que deja la batería descargada para el próximo arranque). Ruptura o Fuga en Mangueras del Sistema de Enfriamiento (Degradación de mangueras y abrazaderas por vibración y calor, causando pérdida de refrigerante). Contaminación del Tanque de Combustible por Sedimentos o Agua (Obstrucción de filtros y pérdida de potencia por acumulación de humedad y impurezas en el diésel). Bloqueo o Falla Electrónica en el Módulo de Control Digital (Errores de lectura en parámetros del motor o fallo en la señal de arranque automático por picos de voltaje). | 1 | ud |  |  | 0
IX | COSTOS INDIRECTOS DE SERVICIOS | [6 empty] | 0
10 | ITBIS 18 % | 18% |  |  |  | 0
X | TOTAL GENERAL RD$ |  |  |  |  | 0 |  | 0
El oferente deberá firmar y sellar la presente plantilla en señal de aceptación de los precios ofertados.
Nombre y Apellido del Representante Legal: |  |  |  | Cargo: |  |  | Fecha:
Firma del Representante Legal: |  |  |  |  | Sello de la Empresa:

## lote4 transfer
MINISTERIO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA (MAPRE)
PLANTILLA DE PRESUPUESTO DETALLADO ¦ MAPRE-CCC-LPN-2026-0008
LOTE 4 — REMPLAZO CONTROL PANEL TRANSFER BLOQUE A
INSTRUCCIÓN: Complete los campos de Precio Unitario (P.U.) para cada renglón del presente lote. Los totales se calcularán automáticamente. El total general debe coincidir con el monto declarado en el Formulario SNCC.F.033.
No. | DESCRIPCIÓN | CANT | UD | P.U. (RD$) | VALOR (RD$) | SUBTOTAL (RD$) | FRECUENCIA ANUAL | COSTO ANUAL
I | Remplazo Control Panel Transfer Bloque A |  |  |  |  | 0 |  | 0
[6 empty] | 0 | 1 | 0
1 | Transfer Switch Automático 275A / 480V / 3F / 4H / 60HZ / Gabinete N1: suministro e instalación. Incluye materiales para instalación de potencia y sistema de encendido automático para generador 100KW. Norma: UL 1008 o equivalente. Tiempo máx. transferencia: 10 ciclos (167ms) conforme NFPA 110. | 1 | UD |  | 0
2 | Baterías planta eléctrica: suministro e instalación de 2 baterías plomo-ácido tipo AGM, 12V, mínimo 100Ah (C20). Incluye mantenedor de carga automático 10A mínimo y cable de goma 2 hilos No. 12. | 1 | UD |  | 0
3 | Medidor de energía 3CT 150A: clase de precisión Clase 1 (IEC 62053-21). Mide kWh, kVArh, FP, demanda máxima, voltaje y corriente por fase. Puerto USB/RS-485 Modbus RTU. Exportación directa a .xlsx. | 1 | UD |  | 0
IX | COSTOS INDIRECTOS DE SERVICIOS | [6 empty] | 0
10 | ITBIS 18 % | 18% | [5 empty] | 0
X | TOTAL GENERAL RD$ |  |  |  |  | 0 |  | 0
El oferente deberá firmar y sellar la presente plantilla en señal de aceptación de los precios ofertados.
Nombre y Apellido del Representante Legal: |  |  |  | Cargo: |  |  | Fecha:
Firma del Representante Legal: |  |  |  |  | Sello de la Empresa:

## Hoja6
LOTE1 | 0
LOTE2 | 0
LOTE3 | 0
LOTE4 | 0
0