## rev jun26
CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
***C.A.A.S.D.***
Dirección de Ejecución de Proyectos de Inversiones
2025-31 DEPI
PRESUPUESTO: TRABAJOS DE READECUACION Y MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO LOS TRES BRAZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE. (Departamento Este)
No. | DESCRIPCION | CANTIDAD | UD | PRECIO RDS | COSTO RDS | SUB-TOTAL RDS
1 | REACONDICIONAMIENTO PLANTA:
1.1 | Trabajos Varios:
1.1.1 | Suministro de módulos de Filtración por decantación tubular (lamela) en PVC de 1 mm para sedimentadores (incl. Estructura de soporte). | 1660.1 | P3
1.1.2 | Barandas de Protección (base soporte, Pasarela, sustitución de pasamanos, incluye pintura antióxido y pintura final) | 250 | ML
1.1.3 | Reparación de Baranda Pasarela (Incluye pulido, cambio de material y pintura antióxido) | 385 | ML
1.1.4 | Limpieza de registro y sustitución de tubería de interconexión del registro a la planta (Incluye movimiento de tierra y reposición de asfalto). "Cubicar desglosado". | 1 | PA
1.1.5 | Suministro y colocación de Compuerta en desarenador, (pago contra factura). | 1 | PA
1.2 | Terminación de Superficie:
1.2.1 | Pintura Acrílica en Área Planta. | 1108.31 | M2
1.2.2 | Limpieza y pintura de cámara en Planta (con Bomba de Achique). | 52.2 | M2
1.2.3 | Corrección de pañetes en diferentes áreas. (Incluye: techos Cantos y Mochetas en Casetas). Cubicar desglosado. | 1 | PA
1.3 | Desarenador:
1.3.1 | Junta de goma para hermetizar compuertas, sello | 2 | UD
1.4 | CASETA DE OPERADOR Y BOMBA:
1.4.1 | Pintura exterior (Acrílica azul claro) | 118.84 | M2
1.4.2 | Pintura interior en Techo (Acrílica blanco 00) | 36.94 | M2
1.4.3 | Pintura interior (incluye el Sótano),(Acrílica Azul claro) | 131.72 | M2
1.4.4 | Impermeabilizante de techo | 36.94 | M2
1.4.5 | Pintura de Puertas dobles de aluminio (2 x 2.10) | 4 | UD
1.4.6 | Desmonte y limpieza malla ciclónica de Banco de transformadores en techo Caseta Operador. | 1 | PA
1.5 | Suministro y Colocación:
1.5.1 | Inodoro | 1 | UD
1.5.2 | Lavamanos | 1 | UD
1.5.3 | Ducha monomando | 1 | UD
1.5.4 | Fregadero ( Incl. Piezas y Mezcladora ) | 1 | UD
1.5.5 | Llavines para Puertas (Baño, entradas y de salida hacia planta de tratamiento) | 4 | UD |  |  | 0
2 | CASETA DE GENERADOR:
2.1 | Demolición y Reposición de Techo en Hormigón Armado:
2.1.1 | Demolición techo en hormigón armado; (Con demoledor eléctrico; Incluye Materiales de Protección a Generador (Lona, Plywood, madera y Bote de Materiales). | 1 | PA
2.2 | Hormigón Armado en:
2.2.1 | Viga soporte | 1.43 | M3
2.2.2 | Losa de techo | 3.52 | M3
2.3 | Terminación:
2.3.1 | Fraguache techo y viga | 25.6 | M2
2.3.2 | Fino techo + impermeabilizante | 25.6 | M2
2.3.3 | Pañete techo y viga | 30.72 | M2
2.3.4 | Pintura | 86.86 | M2
2.3.5 | Area de cuarto de control y transformación escalera de acceso tipo quita miedo en hierro galvanizzado. (Cubicar contra Factura) | 1 | PA |  |  | 0
3 | VARIOS:
3.1 | Puertas dobles de aluminio( 2 x 2.10) | 1 | PA
3.2 | Reparación de gabinetes | 200 | M2
3.3 | Regado de grava área exterior lateral derecho planta | 70.16 | M2
3.4 | Drenaje Pluvial: | 1 | UD
3.5 | Suministro y Colocación de parilla 0.80 * 0.80 para protección de drenaje área exterior | 1 | UD
3.6 | Rehabilitación de Verja: | 300 | ML
3.6.1 | Suministro y colocación de alambre tipo trinchera | 438.5 | ML
3.6.2 | Corrección de grietas, (Cubicar desglosado). | 1 | PA
3.6.3 | Tape de huecos preparación de grietas en muro perimetral | 20 | M2
3.6.4 | Pintura Acrilica Azul Claro en muros perimetral | 1997.78 | M2
3.6.5 | Colocación de 4 líneas nuevas de bloques de 6 pulgadas, para levantar 25 metros lineales en muro perimetral derecho. | 1 | PA
3.6.6 | Remozamiento puerta de entrada, incluye colocación adicional de rodaje de movimiento en parte inferior a ambos lados, (Cubicar desglosado). | 1 | PA
3.7 | Acondicionamiento de área verde
3.7.1 | Suministro y Colocación de:
3.7.2 | Grama Natural | 1785.3 | M2
3.7.3 | Corte y poda de plantas exitentes. (lncluye limpieza. "Cubicar desglosado"). | 1 | PA
3.8 | LIMPIEZA Y REPARACION DE REGISTROS DEL SISTEMA DRENAJE PLUVIAL
3.8.1 | Limpieza de Registros | 8 | UD
3.8.2 | Reconstrucción muro de bloques de 8 pulgadas para registro (2.0 m x 0.60 m) | 1 | PA
3.8.3 | Reconstrucción Losa superior para registro (1.20 m x1.20 m) | 1.44 | M2
3.8.4 | Reconstrucción de registro de (1.0 m x 1.0 m) | 1 | PA
3.9 | CONSTRUCCION DE POZO PERFORADO EN Ø10" ENCAMISADO EN Ø12" DE ACERO CON 150 PIES DE PROFUNDIDAD:
3.9.1 | Perforación de pozo en Ø10" a percusión, encamisado en tubería de Ø12",(e=1/4") acero al carbón | 150 | PL
3.9.2 | Suministro de Tubería de acero de 8" de 1/4" de espesor | 150 | PL
3.9.3 | Hincado y Soldadura de tubería Ø8", (e=1/4") acero al carbón | 150 | PL
3.9.4 | Ranurado de Tubería | 100 | PL
3.9.5 | Suministro de Zapata | 1 | UD
3.9.6 | Limpieza y Desarrollo por Pistoneo | 1 | UD
3.9.7 | Bote de Lodos | 1 | UD
3.9.8 | Aforo de pozo 24 horas (presentar factura) | 1 | UD |  |  | 0
4 | CORTE Y REPOSICION DE:
4.1 | Asfalto | 84.48 | M2
4.2 | Acera | 17.2 | M2
4.3 | Contén | 3.4 | Ml |  |  | 0
5 | CASETA DE GUARDIA
5.1 | Fino techo + impermeabilizante | 13.44 | M2
5.2 | Pintura acrilica interior, (incluye techo) | 37.38 | M2
5.3 | Pintura acrilica exterior | 23.1 | M2 |  |  | 0
6 | MANTENIMIENTO A MULTIUSO
6.1 | Pintura acrilica exterior | 332.5 | M2
6.2 | Pintura acrilica interior | 269.4 | M2
6.3 | Pintura de mantenimiento en puerta de entrada Malla Ciclónica (Color plata) | 31.21 | M2
6.4 | BAÑOS
6.4.1 | Desmonte de cubiculo existente | 1 | PA
6.5 | Suministro y Colocación de:
6.5.1 | Fino techo + impermeabilizante, (incluye área de oficina y almacén) | 40.91 | M2
6.5.2 | Cubiculos | 1 | PA
6.5.3 | Puertas polimetal (1.0m x 2.10m) | 2 | UD
6.5.4 | Losetas (recubrimiento pared) | 33.26 | M2
6.5.5 | Inodoros | 4 | UD
6.5.6 | Lavamanos | 4 | UD
6.5.7 | Mescladoras | 4 | UD
6.5.8 | Tinaco 265gls. (Incluye materiales) | 1 | UD
6.5.9 | Sifones, (lavamanos y orinales) | 4 | UD
6.6 | Reparación de grietas en paredes, (cubicar desglosado). | 1 | PA
6.7 | Pintura interior acrilica | 28.39 | M2
6.8 | Pintura interior techo | 11.31 | M2 |  |  | 0
7 | OFICINA Y ALMACEN
7.1 | Reparación de grietas en paredes, (cubicar desglosado). | 1 | PA
7.2 | Pintura acrilica techo | 19.9 | M2
7.3 | Pintura acrilica interior | 69.1 | M2
7.4 | Verja Perimetral Muro
7.4.1 | Pintura acrilica | 187.45 | M2
7.4.2 | Suministro y colocación de alambre tipo trinchera | 69.25 | ML
7.5 | Parqueo y Patio trasero
7.5.1 | Suministro y colocación de Gravillas | 199.07 | M3
7.6 | Area Verde
7.6.1 | Deshierbe y poda de Arboles existente, (incluye limpieza y bote ) | 1 | PA
7.6.2 | Suministro y colocación de Grama natural | 66.3 | M2 |  |  | 0
8 | ELECTRIFICACION PRIMARIA 12.47/7.2KV
8.1 | Suministro y Colocación de:
8.1.1 | Estructura TR (Transformador Tipo Pad Mounted , formado por: transformador de 300KVA, 12470/7200-277/480V en ´´Y´´, trifásico, con Taps de 2.5 ±% de Regulación, Norma (Edeeste- Edesur) | 1 | UD
8.1.2 | Accesorios de Instalación del TR incluye: 3.00 uds de Cut Out 100 Amps, y 3.00 Pararrayo de 9 KV aislados a 15 KV, 3.00 uds de Fusibles Tipo lamina, Accesorios de Soporteria, Galvanizados. | 1 | PA
8.1.3 | Base de hormigón Armado para transformador de 300KVA Pad Mounted ( 1.20 m x 1.20 . X .0.10m ). | 1 | PA
8.1.4 | (A0) Alambre URD #2 C.U. 33% con chaqueta | 300 | PL
8.1.5 | Accesorios de Instalación incluye: (Alambre URD:3.00 uds de Elbow Conector, 3 Terminaciones Exterior completa y un Soporte para URD triple,3tuberia pvc de 3''x19', 2cuarva pvc de 3'',2adaptador hembra pvc de 3'', 2 tapon pvc de 3'', 2Tuberia IMC 3''x10', 1 Curva IMC de 3'', un Condulet para IMC de 3'', 3 Abrazaderas, tornillos, 3 Armario de N-3R Fibla /Plástico (400x300x200), hay que dejar de reserva una tuberia vacia de pvc de 3'' desde el poste hasta la pared y entaponada | 1 | PA
8.1.6 | Uso de Grua para transporte e Izaje deTransformadores | 1 | VIAJE
8.1.7 | Mano de Obra Electrificación Primaria y desmonte de la electificación existente. | 1 | PA |  |  | 0
9 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA 277/480 V, SUMINISTRO Y COLOCACIO: EQUIPOS DE MANIOBRA, PROTECCION, ALIMENTADORES ELECCTRICOS Y EXTERIOR
9.1 | EQUIPOS DE MANIOBRA Y PROTECCION Y EXTERIOR
9.1.1 | Transformador seco de 30KVA , Estrella 480/277V-120/208V. Incluye mano de Obra de Instalación. | 1 | UD
9.1.2 | Panel de Breaker monofásico tipo TLM2012, incluye: 11 Brk 15A/1 G.; 4 Brk 20A/1 G.; 1 Brk 20A/2 G. Incluye mano de In Obra Instalación y desmonte de lo existente. | 1 | PA
9.1.3 | Centro de control para 8uds de Aireadores 25 HP (15Kw), Mediante Variadores de Frecuencia, Equipados con Main Breaker, Puerto de Comunicación tipo RS485J, Luces Pilotos, Voltímetro, Amperímetro, transformador para Controles, Ventilador, embarrado y conectores en cobre para 100% de la carga, gabinete general de tamaño apropiado, NEMA-3R, Incluye mano de Obra Instalación y desmonte de lo existente). | 1 | UD
9.1.4 | Panel de Control de 5.5 HP (4.1 Kw) para control de Electrobomba Tipo Dry Pit Modelo: PX1-80-4 Mediante Variadores de Frecuencia (VFD), Input 3ph/320480V/Output /0-480V, Salida análoga 0-10V/0-20mA, Relay Output, Terminal de entrada, Contactor para Breaker, Con Main Breaker, Puerto de Comunicación Tipo RS485J, Luces Pilotos, Voltímetro, Amperímetro, Transformador Para Controles y Ventilador. | 2 | UD
9.1.5 | Panel eléctrico combinado ( arrancador magnético y breaker industrial ) sizes 5, relevador de sobrecarga a ajustable, rango 40-67, breaker de 100 amp, 3Ø a 600v, supresor de picos (apartarrayos secundarios ), pulsador de arranque/parada, luces indicadoras en gabinete nema 3R,Control de nivel para pozo, 460V, con par de electrodos para motor sumergible de 10HP,460V,3F, 60HZ | 1 | UD
9.1.6 | Aireador Flotante Equipado con Flotador Marca: SCM Modelo:AGV25, Para ser instalado a Reactor con Profundidad efectiva de 3- 6 metros, Equipado con Motor Eléctrico de 25 HP (18Kw)/3 ph/460V/IP/55/IE3/60hz. Equipado con Flotador de 1600 mm de Diámetro. Incluye Kit de 3 mosquetones, 3 muelles de amarre, 6 dedales de acero ø 6 mm, 18 bornes ø 6 mm. Cuerda de anclaje de 6 mm - 133 hilos AISI316. SOTR = 28 kg/hr. | 8 | UD
9.1.7 | Electrobomba Dry Pit PXFlow Modelo: PX2-153, Para Bombeo de Aguas Residuales en Cárcamo Tipo Seco con Capacidad de Bombeo de 500 GPM contra 25 Pies de TDH con succión/Descarga de 6 pulgadas, Acoplada a Motor eléctrico de 5.5HP/3ph/460V/8.3A/60hz/Ef. 73.1%. | 2 | UD
9.1.8 | Electrobomba sumergible modelo: (SP30-4) de 4 etapas, descarga en Ø2", con cheque integra, capacidad 100 GPM vs 150' TDH, acoplada a motor sumergible de 10 HP, 460V, trifásico, 3,450 RPM para una profundidad de 155 pies, NEs, ND | 1 | UD
9.1.9 | Mano de obra Instalación de Aireador Flotante | 8 | UD
9.1.10 | Remoción de los aireadores existentes | 3 | UD |  |  | 0
10 | ALIMENTADORES ELECTRICOS:
10.1 | (A1) 40 PL, Alimentadores desde transformador 300KVA hasta Transfer de 400 Amps. 3 F, 480V 60 Hz., formado por de 6 Alambre THHN AWG # 2/0 S.T. para 3 fases y Alimentadores THHN AWG # 1/0 , en 2 Tubería IMC de 3". Incluye mano de Obra instalación y desmonte de lo existente. | 40 | PL
10.2 | ITA de 400 Amps. 3 F, 480V 60 Hz. Nema -1, Interruptor de transferencia automático, incluye Main de 400 Amp. 480V, con disparo ajustable. Incluye mano de Obra de Instalación y de desmonte de lo existente | 1 | UD
10.3 | (A2) 25 PL, Alimentadores desde transformador de 300 kva hasta transformador de 25KVA hasta monofásico 480V. 120/240V 60 HZ. Sumergido en aceite mineral, 2.5% de Regulación. , z. ,formado por de 2 Alambre THHN AWG # 8 S.T.para 2 fases y 1 Alimentadores THHN AWG # 10 , en 1 Tubería Liquid Light de 1". | 25 | PL
10.4 | (A3) 40 PL Alimentadores desde transformador de 25KVA hasta monofásico 480V. 120/240V 60 HZ. hasta panel TLM 1212 de iluminación , z. ,formado por de 2 Alambre THHN AWG # 4 S.T.para 2 fases y 1 Alimentador THHN AWG # 6 y 1 Alimentador alambre #10 , en 1 Tubería Liquid Light de 1 1/2". Incluye mano de Obra Instalación y de desmonte de lo existente. | 40 | PL
10.5 | Alimentador eléctrico de baja tensión desde CCM hasta Mtr-1 compuesto por : 1Cable Sumergible con forro de goma AWG No. 8/4 hilos, 75º 600V UL 84 en tubería Ø1" de acero inox.(304 o 316),estructuras de sujeción, registro y accesorios . | 45.2 | PL
10.6 | Alimentador eléctrico de baja tensión desde CCM hasta Mtr-1 compuesto por : 1Cable Sumergible con forro de goma AWG No. 8/4 hilos, 75º 600V UL 84 en tubería Ø1" de acero inox.(304 o 316),estructuras de sujeción, registro y accesorios . | 90.94 | PL
10.7 | Alimentador eléctrico de baja tensión desde CCM hasta Mtr-2 compuesto por : 1Cable Sumergible con forro de goma AWG No. 8/4 hilos, 75º 600V UL 84 en tubería Ø1" de acero inox.(304 o 316),estructuras de sujeción, registro y accesorios . | 136.71 | PL
10.8 | Alimentador eléctrico de baja tensión desde CCM hasta Mtr-3 compuesto por : 1Cable Sumergible con forro de goma AWG No. 8/4 hilos, 75º 600V UL 84 en tubería Ø1" de acero inox.(304 o 316),estructuras de sujeción, registro y accesorios . | 178.57 | PL
10.9 | Alimentador eléctrico de baja tensión desde CCM hasta Mtr-4 compuesto por : 1Cable Sumergible con forro de goma AWG No. 8/4 hilos, 75º 600V UL 84 en tubería Ø1" de acero inox.(304 o 316),estructuras de sujeción, registro y accesorios . | 110.71 | PL
10.1 | Alimentador eléctrico de baja tensión desde CCM hasta Mtr-5 compuesto por : 1Cable Sumergible con forro de goma AWG No. 8/4 hilos, 75º 600V UL 84 en tubería Ø1" de acero inox.(304 o 316),estructuras de sujeción, registro y accesorios . | 156.45 | PL
10.11 | Alimentador eléctrico de baja tensión desde CCM hasta Mtr-6 compuesto por : 1Cable Sumergible con forro de goma AWG No. 8/4 hilos, 75º 600V UL 84 en tubería Ø1" de acero inox.(304 o 316),estructuras de sujeción, registro y accesorios . | 202.22 | PL
10.12 | Alimentador eléctrico de baja tensión desde CCM hasta Mtr-7 compuesto por : 1Cable Sumergible con forro de goma AWG No. 8/4 hilos, 75º 600V UL 84 en tubería Ø1" de acero inox.(304 o 316),estructuras de sujeción, registro y accesorios . | 244.08 | PL
10.13 | Alimentador eléctrico de baja tensión desde CCM hasta los Paneles de Control de las Electrobomba Tipo Dry Pit compuesto por : 6 cables AWG No.8 THW (fases,) 2cables AWG No.6 THW (neutro) en tubería imc de Ø¾", registro, estructuras de sujeción y accesorios | 45 | PL
10.14 | Alimentador eléctrico de baja tensión desde CCM hasta el Panel de control de la electrobomba sumergible compuesto por : 3 cables AWG No.8 THW (fases,) 1cables AWG No.6 THW (neutro) en tubería imc/PVC de Ø¾", registro, estructuras de sujeción y accesorios | 45 | PL
10.15 | Alimentador eléctrico de baja tensión desde el Panel de control electrobomba sumergible hasta electrobomba sumergible compuesto por : 1Cable Sumergible AWG No. 8/4 hilos, 75º 600V UL 84 en tubería imc/PVC de Ø2", registro, estructuras de sujeción y accesorios | 200 | PL
10.16 | Alimentador eléctrico de baja tensión desde Panel de Breaker monofásico hasta las 4-poste de perfil cuad. en el tramo-1 compuesto por : 1 Alambre Vinyl Std Uf No.8/3hilos en tubería de Ø¾" de acero, registro, estructuras de sujeción y accesorios inox. | 176 | PL
10.17 | Alimentador eléctrico de baja tensión desde Panel de Breaker monofásico hasta las 4-poste de perfil cuad. en el tramo-2 compuesto por : 1 Alambre Vinyl Std Uf No.8/3hilos en tubería de Ø¾" de acero, registro, estructuras de sujeción y accesorios inox. | 220 | PL |  |  | 0
11 | ELECTRIFICACION EXTERIOR:
11.1 | Poste con perfil cuad. galv. de 4"x4"x20' con base de 8.6"x8.6", registro 2"x2" y brazo p/ lampara de Ø2"x6' | 8 | UD
11.2 | Lampara Tipo Cobra Lamp. de calle LED 150W 120/277V 15000lm B47776-1 IP-65, incluye, Brazo de 6' 25 pl cable de goma 2.5/3 y mano de Obra de Instalación. | 8 | UD
11.3 | Reposición de Lampara Tipo Cobra Lamp. de calle LED 150W 120/277V 15000lm B47776-1 IP-65, incluye, Brazo de 6' 25 pl cable de goma 2.5/3 y mano de Obra de Instalación. | 22 | UD
11.4 | Reposición de Lampara Tipo Cobra Led 200W 100/277V, incluye mano de Obra de Instalación. | 3 | UD
11.5 | Reposición de Alimentador tríplex # 2, Lampara tipo Cobra Led 200W 100/277V,incluye: (mano de Obra de Instalación) | 235.57 | ML
11.6 | Suministro de Poste HA 25 PL incluye: ( Transporte e Izaje y Obra de Instalación) | 1 | PA
11.7 | Salida de Toma dobles W/P de 120V/20 Amperes, en 25 PL de cable de Goma 2.5mm/3 en Poste existente de H. A. | 10 | UD
11.8 | Reposición de Luces. Incluye Bombillo 6400K 12W 120V | 5 | UD
11.9 | Reposición de Accesorios de Toma doble120V. Incluye (mano de Obra de Instalación) | 5 | UD
11.1 | Reposición de Accesorios de Interruptor, incluye: (mano de Obra de Instalación) | 3 | UD |  |  | 0
12 | PLANTA ELECTRICA
12.1 | Suministro y Colocación de:
12.1.1 | Interruptor de Transfrerencia automatica (ITA) 4T. SCH, 400A, 3F, 480/277V, 3H, 60HZ,en gabinete metálico NEMA 1,conteniendo: 2 contactores magnéticos Schneider eléctrica de 400AMP, 1sensor de alto-bajo Volt, 3f, 4 temporizadores (TDEN,TDNE,TDEC,TDES) Schneider eléctrica, 2luces pilotos (NORMAL-EMERG.), 1selector switch de 3 pos. (M-A-P), enclavamiento mecánico para contactores,1juego de fusibles de protección, 2 transforamdores de control 200VA, enclavamiento eléctrico, acc. de control, embarrado y conectores en cobre para 100% de la carga, gabinete general de tamaño apropiado | 1 | UD
12.1.2 | Reposición de Luces de Pared. Incluye Bombillo 6400K 12W 120V | 2 | UD
12.1.3 | Salida Movil de Toma dobles W/P de 120V/20 Amperes en 15 PL de cable de Goma 2.5mm/3 | 1 | UD
12.1.4 | Reposición de Mantenedor de banco de Bateria a 12/24 V DC 4 Amps. Incluye mano de Obra de Instalación | 1 | UD
12.1.5 | Reposición Banco de Batería a 24 V DC formado por: 2 Baterías de 27/12V DC, 3 PL Cable Multifaria # 4/0, 2 Cabezote para Batería de camión para cable # 2/0. Incluye mano de Obra de Instalación y desmonte de lo existente. | 1 | PA
12.1.6 | Mantenimiento Generador existente de 350KW, 460V, 3F, 60Hz, encapsulado (silencioso) a 1800RPM, con breaker integrado de 400AMP, con disparo ajustado. | 1 | PA
12.1.7 | Mantenimiento completo del sistema de combustible del Generador existente de 350KW, 460V, 3F, 60Hz | 1 | PA |  |  | 0
13 | PLANTA DE TRATAMIENTO
13.1 | Trabajos Preliminares
13.1.1 | Limpiezas:
13.1.2 | Desmonte de motores (parte baja caseta laboratorio). Cortado con soldadura | 1 | PA
13.1.3 | Extracción de materiales sólidos dentro de planta (incl. Brigada de macos y equipo pesado) | 1 | PA
13.2 | Materiales y equipos de Bombas de Lodos :
13.2.1 | Suministro y Colocación de:
13.2.1.1 | Válvula de Compuerta de 6 pulgadas de Vástago Ascendente, Platillada ANSI 150 En Ambos Extremos, Galleta Encapsulada en Goma y eje en Acero Inoxidable. | 4 | UD
13.2.1.2 | Niple Platillado de 6 pulgadas de Diámetro en Acero ASTM A36 para Interconexión de Válvula de Aguas residuales. | 8 | UD
13.2.1.3 | Válvula Tipo Cheque de Bola para Aguas Residuales de 6 pulgadas ANSI 150.Ref.:Rehabilitación Planta de Tratamiento Los Tres Brazos. | 2 | UD
13.2.1.4 | Tornillos acero inoxidable de 5/8''x 3 1/2'' con tuerca y arandela | 48 | UD
13.2.1.5 | Materiales menores, (pago contra factura ) | 1 | PA |  |  | 0
14 | CONSTRUCCION DE DESCARGA:
14.1 | Cable de acero forrado en plástico 1/4" , incluye grilletes | 150 | PL
14.2 | Inductor de flujo de Ø6" | 1 | UD
14.3 | Tubería para columna de Ø3" x 10' HN, con roscas y coupling NPT | 15 | UD
14.4 | Cabezal de, descarga tipo cuello de ganso Ø3", roscado en un extremo y platillado en el otro extremo | 1 | UD
14.5 | Base de hormigón para soporte del cabezal de la bomba sumergible | 1 | PA
14.6 | Niple de Ø3" x 12" HN, platillado en un extremo | 3 | UD
14.7 | Junta dresser Ø3", acero | 2 | UD
14.8 | Niple de Ø3" x 12" HN, doblemente platillado | 2 | UD
14.9 | Niple de Ø3" x 12", HN, platillado en un extremo | 1 | UD
14.1 | Tee Ø3" xØ3" x Ø2" HN, platillada en todos los extremos | 1 | UD
14.11 | Válvula de retención (check) Ø3" HF, platillada | 1 | UD
14.12 | Válvula de compuerta Ø3", HF, platillada, vástago ascendente | 2 | UD
14.13 | Válvula de compuerta Ø2", HF, platillada, vástago ascendente | 1 | UD
14.14 | Válvula check vertical Ø3", HD, roscada | 1 | UD
14.15 | Zeta Ø3" x 2 mts de desarrollo, acero platillado en un extremo | 1 | UD
14.16 | Tornillos 5/8" x 3' galvanizados, incluye; tuercas y arandelas | 40 | UD
14.17 | Instalación completa de ventosa Ø3/4" | 1 | PA
14.18 | Instalación manométrica con manómetro sumergido en glicerina de 0 a 200 psi | 1 | UD
14.19 | Pintura de Descarga | 1 | UD
14.2 | Uso de grúa para instalación de equipos de bombeo | 1 | PA
14.21 | Mano de Obra Instalación | 1 | PA |  |  | 0
15 | INTERCONEXION DE POZO AL SISTEMA DE LIMPIEZA DE LA PLANTA (Cubicar desglosado). | 1 | PA |  |  | 0
16 | MANTENIMIENTO A SERVICIO EXISTENTE PARA AGUA POTABLE Y AGUAS RESIDUALES
16.1 | Mantenimiento de sistema aguas residuales con hidrovactor de 9,000 a 13,000 galones o superior para limpieza de canalizaciones, registros y similares | 720 | Hr
16.2 | Mantenimiento de los sistemas instalados (eléctricos, electromécanicos, edificaciones, drenaje y agua potable). | 12 | mes |  |  | 0
17 | CONSTRUCCION POZO TUBULAR (2 Und)
17.1 | Perforación y Aforo
17.1.1 | Perforacion de pozo 14" por percusión | 385 | pies
17.1.2 | Encamisado de tuberia de Ø14"-12" Acero | 385 | pies
17.1.3 | Ranurado de tubería de Ø14"-12" Acero | 300 | pies
17.1.4 | Sumininstro de tuberia Ø12" Acero, e= 1/4". | 385 | pies
17.1.5 | Limpieza y desarrollo por pistoneo | 1 | UD
17.1.6 | Aforo de Pozo de Ø10" Acero 24 Horas | 1 | UD
17.1.17 | Suministro de Zapata | 1 | UD
17.1.18 | Bote de Materiales | 1 | UD
17.2 | Equipamiento
17.2.1 | Cheque Horizontal de 4" | 2 | UD
17.2.2 | Electrobomba sumergible de 300 G.P.M. 270' TDH a 3450 R.P.M acoplada a motor sumergible de 30 HP 460V Trifásico | 1 | UD
17.2.3 | Suministro de Variador de Frecuencia (VDF) de capacidad 50HP, 480V, Trifásico, Protección IP23 | 1 | UD
17.2.4 | Instalación de Variador de Frecuencia (VDF) | 1 | UD
17.2.5 | Sistema de puesta a tierra con cable #2/0 con varillas de cobre 5/8"x6', con barra de cobre 1/4"x3"x12", registro 10"x10" | 1 | UD
17.2.6 | Cable Sumergible 6/4 Hilos | 240 | Pies
17.2.7 | Alambre 14/2 Hilos Para control de nivel | 240 | Pies
17.2.8 | Tubería Para Columna 4" x 10" C/Coupling | 24 | UD
17.2.9 | Cabezal de descarga Tipo Cuello de Ganzo 4" | 1 | UD
17.2.10 | inductor de Flujo 6" | 1 | UD
17.2.11 | Cheque Vertical 4" | 1 | UD
17.2.12 | Válvula de compuerta 3" Platillada | 1 | UD
17.2.13 | Válvula de compuerta 4" Platillada | 1 | UD
17.2.14 | Tornillos 5/8" x 3' galvanizados | 64 | UD
17.2.15 | Niple H.G. 4" x 8' Platillado | 4 | UD
17.2.16 | Niple H.G. 4" x 12' | 3 | UD
17.2.17 | Niple H.G.3" x 12' | 1 | UD
17.2.18 | Tee H.G. 4"x 3" x 12" | 1 | UD
17.2.19 | Codo H.G. 4" x 45° | 4 | UD
17.2.20 | Instalación Manométrica con Manómetro Sumergido En Glicerina con sus accesorios | 1 | UD
17.2.21 | Pintura de Descarga | 1 | UD
17.2.22 | Mano de Obra Instalación | 1 | UD
17.3 | Sistema de Cloración
17.3.1 | Sistema de Cloración para cloración mediante Cloro Gas, sistema para capacidad máxima de 25 PPD y rango de 0-25 libras por día, el Kit Incluye: (1) Regulador de Cloro Gas por Vacío Modelo 500 para ser montado directamente en cilindro de 150 libras, (1) Eyector EJ-1000, Tubería (1) Llave para cierre de cilindro y (1) Paquete de accesorios y (1) Manual de operación. | 1 | UD
17.3.2 | Cilindro para cloro gas de 150 libras diámetro 232 mm, altura 1450 mm, presión de trabajo de 150 bar, ISO 9809 | 1 | UD
17.3.3 | Sherwood, #1210-B3, 3/4´´ Cylinder Valve, Fuse Plug, Garlock Packing, CL-3 | 1 | UD
17.3.4 | Electrobomba booster de capacidad de 1 HP 230v monofasica Marca Flint & Walling de fabricacion americana | 1 | UD
17.3.5 | Panel de control con arrancador magnético, 1HP, 230V, 1F, 60HZ combinado automatico manual | 1 | UD
17.3.6 | Llenado de Cilindros | 1 | UD
17.3.7 | Piezas PVC-SCH-80 y Accesorios P/succión e inyección cloro. | 1 | UD
17.3.8 | Caja de Breakers 2/4 circuito | 1 | UD
17.3.9 | Interruptor Simple 110v | 2 | UD
17.3.10 | Tomacorriente 110v | 2 | UD
17.3.11 | Salida Cenital con roseta de porcelana y bombillo | 2 | UD
17.3.12 | Mano de Obra | 1 | UD
17.4 | Obra civil y generales
17.1.1 | Construcción caseta operación pozo de agua. Superficie minima 28m2. Separación de equipamiento electrico, mecanico, controles y cloro. | 1 | UD
17.1.2 | Construcción base para transformador eléctrico | 1 | UD
17.1.3 | Construcción verja malla ciclónica | 1 | UD
17.1.4 | Letreros, rotulos, señalización interior y similares | 1 | UD
17.1.5 | Area verde y paisajismo | 1 | UD
17.1.6 | Construcción de muro bajo para verja en malla ciclónica | 1 | UD
17.1.7 | Suministro y colocación de grava para adecuación area circundante | 1 | UD
17.1.8 | Corte de árboles, limpieza de espacio construcción pozo, nivelación terreno y similar | 1 | UD
17.1.9 | Limpieza final y continua pozos | 1 | UD |  |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA |  | 10% |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2.5% |  | 0
| TRANSPORTE |  | 2% |  | 0
| SEGUROS Y FIANZA |  | 3.5% |  | 0
| LEY # 6/86 |  | 1% |  | 0
| SUPERVISION C.A.A.S.D. |  | 5% |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| CUENCA HIDROGRAFICA | 3% |  |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD | 6% |  |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  |  | 0
| ITBIS (18% DE DIRECCION TECNICA) | 18% |  |  |  | 0
| TRANSPORTE DE EQUIPOS PESADOS | 1 | PA
| IMPREVISTOS | 5% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0