## Rectificador AF, Editable
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
DATOS GARANTIZADOS DEL OFERENTE
FO-NP-02, Versión 01, Rev. 22 de febrero 2018
Código Ficha: DMI-GCP-616 |  |  | Versión No.: 00 |  | Fecha de Emisión: lunes 01 de junio 2026
Nombre del Requerimiento: RECTIFICADOR MONOFÁSICO/TRIFÁSICO DE ALTA FRECUENCIA
INFORMACIÓN DEL OFERENTE
1 | Nombre de la Empresa Oferente
2 | Nombre de la Fábrica
3 | País de Origen de la Fábrica
4 | Nombre de la Persona a Contactar
5 | Teléfono del Contacto
6 | Correo Electrónico del Contacto
Descripción
Un rectificador es el dispositivo eléctrico que permite convertir la corriente alterna en corriente continua, esto es debido a la tecnología de Alta Frecuencia modular con control mediante microprocesadores IGBTs, esto porque trabajan con señales que pueden estar desde varios miles de hercios (kHz) o megahercios (MHz).
Datos Técnicos |  |  | Unidad | Especificaciones | Ofrecido | Observaciones
1) Características Técnicas
1.1 | Marca |  |  | (*)
1.2 | Modelo |  |  | (*)
1.3 | Tensión de alimentación de red |  | Vac | 85 a 300
1.4 | Debe ser capaz de alimentarse con tensión monofásica 120 Vac y trifásica 208 Vac, con tomas a tierra. |  |  | Requerido
1.5 | Frecuencia de operación de 60 Hz |  |  | Requerido
1.6 | Tensión nominal de salida de 125 Vdc |  |  | Requerido
1.7 | Rango de Ajuste de Corriente de Salida |  | % | 10 - 100
1.8 | Ruído Acústico a un metro |  | dB | ≤ 65
1.9 | Corriente nominal del cargador |  | Amp. | 50
1.1 | Curva de caracteristica de carga IU |  |  | Requerido
1.11 | El cargador debe ser fabricado con tecnología de Alta Frecuencia modular mediante semiconductores IGBTs microprocesados, con regulación de tensión, corriente y control de tensión de carga de flotación en función de la temperatura. |  |  | Requerido
1.12 | Tipo de Pantalla LCD Gráfica táctil color |  | plg | ≥ 1.5
1.13 | Distorsión armónica THD a plena carga |  | % | < 5
1.14 | El cargador debe operar automáticamente su operación y debe contar con una unidad de control digital microprocesada que permita configurar los niveles tensión, corriente y temperatura de los distintos niveles de carga en función de la tecnología de la batería. |  |  | Requerido
1.15 | El equipo debe llevar un control digital microprocesado que permita configurar las alarmas del conjunto cargador/batería |  |  | Requerido
1.16 | Debe se capaz de utilizarse sin batería como una fuente de alimentación de bajo rizado. |  |  | Requerido
1.17 | Factor de pontencia del 50 al 100% de la carga |  | % | ≥ 0.99
1.18 | Eficiencia |  | % | ≥ 95
1.19 | Régimen de carga
| 1.19.1 | Flotación |  | Requerido
| 1.19.2 | Carga rápida manual |  | Requerido
| 1.19.3 | Carga rápida periódica |  | Requerido
| 1.19.4 | Carga rápida automática |  | Requerido
| 1.19.5 | Carga excepcional |  | Requerido
1.2 | Duración del defecto de red para inicio de la carga rápida automática a vuelta de red |  | min. | 4.5 - 5.5
1.21 | Duración de la carga rápida automática |  | hrs | 10.8 - 13.2
1.22 | Duración de la carga manual |  | hrs | 10.8 - 13.2
1.23 | Ventilación forzada con regulación velocidad en función potencia, y protección temperatura módulo rectificador |  |  | Requerido
1.24 | Debe ser capaz de cargar todo tipo de tecnología de baterías: AGM, Gelatina, Niquel-Cadmio (NicCd), Plomo ácido, Ion Lithio. |  |  | Requerido
2) Condiciones Ambientales
2.1 | Temperatura de almacenamiento sin batería |  | 0C | - 40 a +70
2.2 | Temperatura de operación |  | 0C | - 40 a +70
2.3 | Humedad relativa sin condensación |  | % | < 95
2.4 | Altitud de operación hasta 2,000 mts (para cotas superiores, aumentar la potencia un 5% por cada 1000m suplementarios o fracción |  | mts | Requerido
3) Armarios
3.1 | Grado de protección IP20 |  |  | Requerido
3.2 | Ancho |  | mm | ≤ 550 - ≤ 645
3.3 | Alto |  | mm | ≤ 1000 - ≤ 1200
3.4 | Fondo |  | mm | ≤ 600 - ≤ 750
3.5 | Armario debe de incorporar agujeros para anclaje al suelo |  |  | Requerido
3.6 | Color exterior RAL 7032 |  |  | Requerido
3.7 | Interior en acabado galvanizado o bricomatado, con estructura soldada |  |  | Requerido
3.8 | Acometidas de cables inferior |  |  | Requerido
3.9 | Puerta Frontal con maneta sin llave |  |  | Requerido
3.1 | Pantalla LCD Gráfica Color tácil en puerta o visible desde el exterior |  |  | Requerido
3.11 | El alambrado del cargador debe estar identificado mediante numeración en sincronización con los esquemas eléctricos suministrados. |  |  | Requerido
3.12 | El cargador deberá incluir en una parte visible una placa conteniendo los datos técnicos del equipo así como el nombre del fabricante y la fecha de fabricación. |  |  | Requerido
3.13 | El fabricante deberá recomendar un listado de las partes de repuesto. |  |  | Requerido
4) Elementos de Mando y Control
4.1 | Interruptores Automático por cada módulo rectificador en la entrada de red. |  |  | Requerido
4.2 | Interruptor automático de salida y batería 2P con detección disparo interruptor. Tensión opertaiva de corte 125Vdc |  |  | Requerido
4.3 | Protección interna módulos rectificadores y unidad de control. |  |  | Requerido
4.4 | Varistor para protección de entrada contra transitorios, con breakers en ambas líneas, |  |  | Requerido
4.5 | Arranque suave en rampa del cargador rectificador |  |  | Requerido
4.6 | Protección en módulos rectificadores: Apagado por sobretensión, a prueba de cortocircuitos, alta temperatura, corriente de entrada enchufable en caliente |  |  | Requerido
4.7 | Regulación carga IU, Tensión y corriente y de carga de flotación en función de la temperatura de batería |  |  | Requerido
4.8 | Unidad de Control microprocesada digital para la gestión de carga y alarmas del rectificador/batería |  |  | Requerido
4.9 | Configuración de ajustes de tensión, corriente y temperatura mediante la unidad de control (manual) y mediante software Web server integrado en unidad de control |  |  | Requerido
5) Señalizaciones local y remota
5.1 | Medidas de tensión, corriente y temperatura de batería mediante pantalla gráfica LCD color |  |  | Requerido
5.2 | Visualización de alarmas mostradas mediante pantalla LCD gráfica Color con historico de alarmas >500 eventos |  |  | Requerido
5.3 | Interface mediante relés configurables libres de potencial, para señalización de alarmas remotas |  |  | Requerido
5.4 | Defecto red |  |  | Requerido
5.5 | Falla de tensión alta Vdc |  |  | Requerido
5.6 | Falla de tensión baja Vdc |  |  | Requerido
5.7 | Falla de tensión de Alimentación Vac |  |  | Requerido
5.8 | Falla a Tierra + |  |  | Requerido
5.9 | Falla a Tierra - |  |  | Requerido
5.1 | Relé de Alarma no urgente (Fallo de un módulo rectificador, fin de autonomía de batería, fallo de fase, sobre temperatura de batería, sobre temperatura rectificador, Protección contra Sobretensión en modulo rectificador) |  |  | Requerido
5.11 | Relé de Alarma Urgente (Perdida de redundancia en módulos rectificadores, sobrecarga, temperatura muy alta de batería, |  |  | Requerido
6) Módulo de Comunicación
6.1 | Puerto de comunicaciones Ethernet, 2 x 10/100 BASE-T, con soporte Wi-Fi |  |  | Requerido
6.2 | Interface comunicaciones remotas: Cliente SMTP, Cliente NTP, Transferencia de archivos FTP / FTPS, DNP3, MODBUS TCP |  |  | Requerido
6.3 | WebServer TCP/IP integrado en unidad de control |  |  | Requerido
6.4 | Puerto de comunicaciones USB para configuraciones del sistema |  |  | Requerido
7) Normativas de Referencia
7.1 | Grado de protección del gabinete, según norma IEC60146 y IEC144 |  |  | Requerido
7.2 | Receptores de radiodifusión y de televisión y equipos asociados. Características de inmunidad. Límites y métodos de medida. UL 60950-1, EN 60950-1, CSA 22.2 |  |  | Requerido
7.3 | Ensayos, Radio y Seguridad Eléctrica EMC: ETSI EN 300 386 V.1.3.2, EN 61000-6-1 / -2 / -3 / -4 / -5 |  |  | Requerido
7.4 | Normal ambientales: ETSI EN 300 019: 2-1 (Class 1.2), 2-2 (Class 2.3) & 2-3 (Class 3.2) ETSI EN 300 132-2 2011/65/EU (RoHS) & 2008/98/EC (WEEE) |  |  | Requerido
8) Periodo de Garantía
8.1 | Plazo garantía equipos |  | años | ≥ 5
8.2 | Vida útil |  | años | ≥ 10
A COMPLETAR POR EL OFERENTE:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE DEL OFERENTE |  |  | FIRMA | FECHA DE LA OFERTA