## FICHA TÉCNICA
|  | FORMULARIO FICHAS TECNICAS DE COMPRAS |  |  | CÓDIGO: FOR-CCO-07 PÁGINA: 1 de 2
DIRECCIÓN: Logistica/ Técnica y Eficiencia Operativa
DEPARTAMENTO: Compras y Contrataciones/ Normativas y Estándares Técnicos
FECHA EMISIÓN: 27/05/2021 VERSION: 05
FECHA REVISIÓN: 03/12/2025
Bomba T/Turbina Vert. 20.6 Ls 65 TDH
DESCRIPCION: Bomba Tipo Turbina Vertical 20.60 Ls, bombas centrífugas o de caudal mixto diseñadas para transportar agua desde un pozo subterráneo o un depósito.
CÓDIGO: | 1002165 |  |  | FECHA REVISIÓN: 7/7/2026
ÁREA REQUIRIENTE: |  | DIRECCIÓN ACUEDUCTOS
ITEM | DATOS |  | UNIDAD | PEDIDO | OFRECIDO | COMENTARIO
1 | Empresa proveedora |  | … | (*)
2 | Fabricante |  | … | (*)
3 | Marca |  | … | (**)
4 | Modelo |  | … | (*)
5 | País de origen |  | … | (*)
6 | Norma de fabricación y ensayos |  | … | (*)
7 | Embalaje |  | … | Individual
8 | Características |  | …
9 | Uso |  |  | Transportar agua desde un pozo subterráneo o un depósito.
10 | Tipo |  |  | Turbina Vertical
11 | Capacidad |  |  | 20.6 Ls
12 | TDH |  | Metros | 65
13 | Longitud desde el cabezal hasta el canasto de succion |  | Metros | 3.35
14 | Impulsor |  |  | Tipo Cerrado en bronce marino
15 | Columna |  |  | Acero ASTM A53 Grado B conexión brida con recubrimiento interior y exterior TNEMEC N140 NSF 61 o similar.
16 | Tazones |  |  | hierro fundido ASTM A48 Clase 30 Con recubrimiento interior y exterior TNEMEC N140 NSF 61 o similar
17 | Eje |  |  | Acero inoxidable AISI SS416/ ASTM A582 con tuerca para los acoples de los ejes en Acero al carbón grado 6.
18 | Cojinetes |  |  | en cabezal, en guía y en tazones fabricados en goma encamisado con bronce.
19 | Sello |  |  | Prensa Estopa Empaquetadura
20 | RPM |  |  | ≤1800
21 | Eficiencia Minima |  |  | ≥80%
22 | Adicional |  |  | Deben tener los Guías o suncho separados de la columna.
23 | Recubrimiento |  |  | Pintura epoxica en polvo con certificación NSF-61 en interior y exterior.
24 | Motor:
25 | Voltaje |  | V | 460
26 | Eficiencia |  |  | Premiun
27 | Tipo de eje |  |  | Hueco
28 | RPM |  |  | ≤1800
29 | Enclaustramiento |  |  | WPII
30 | Fase |  |  | 3
31 | HZ |  |  | 60
32 | Factor de servicio |  |  | 1.15
33 | HP |  |  | La Potencia del motor debe ser un 25% por encima de la potencia que demanda la Bomba
34 | Incluir |  |  | Calentadore (space heaters)
35 | Sistema |  |  | Anti-retorno
(*) A indicar por el oferente
(**) Timbrado en el material en alto o bajo relieve
Fecha de la oferta
| SILVERINA VENTURA |  |  |  | Nombre y firma del oferente
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
COMENTARIOS:
1- Este material cumplirá con todas las indicaciones detalladas en la especificación técnica correspondiente. 2- En caso de haber una solicitud adicional por parte de La Distribuidora o que el Fabricante entienda deba entregar información adicional, para la correcta evaluación de la propuesta, se deberá hacer por escrito y anexado a esta planilla de Datos Garantizados.

## EMBALAJE
ESPECIFICACIONES DE EMBALAJE
DESCRIPCION: | CÓDIGO:
REQUERIMIENTOS PARA EL EMBALAJE:
1. Las cajas o método de empaque en las que sean embalados los materiales deben ser resistentes a las
manipulaciones, transporte, apilado y almacenamiento.
2. Las cajas o método de empaque no deben exceder el peso de 60 libras.
3. Los materiales deben venir paletizados y flejados.
IMAGENES DE REFERENCIA: