## para licitacion
CORPORACIÓN DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTO DOMINGO
* * * C. A. A. S. D. * * *
Dirección de Ejecución de Proyectos de Inversiones
FECHA: 25/8/2026
PRESUPUESTO ESTIMADO: REFORZAMIENTO EN LOS GIRASOLES, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO. (Departamento Noroeste)
No. | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio RD$ | Costo RD$ | Sub-Total RD$
FASE A | MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE
1 | CONSTRUCCION POZO AGUA POTABLE
1.1 | Perforación y Aforo
1.1.1 | Perforacion de pozo 14" por percusión | 385 | PIES
1.1.2 | Encamisado de tuberia de Ø14"-12" Acero | 385 | PIES
1.1.3 | Ranurado de tubería de Ø14"-12" Acero | 300 | PIES
1.1.4 | Sumininstro de tuberia Ø12" Acero, e= 1/4". | 385 | PIES
1.1.5 | Limpieza y desarrollo por pistoneo | 1 | UD
1.1.6 | Aforo de Pozo de Ø10" Acero 24 Horas | 1 | UD
1.1.7 | Suministro de Zapata | 1 | UD
1.1.8 | Bote de Materiales | 1 | UD
1.2 | Equipamiento
1.2.1 | Cheque Horizontal de 4" | 2 | UD
1.2.2 | Electrobomba sumergible de 300 G.P.M. 270' TDH a 3450 R.P.M acoplada a motor sumergible de 30 HP 460V Trifásico | 1 | UD
1.2.3 | Suministro de Variador de Frecuencia (VDF) de capacidad 50HP, 480V, Trifásico, Protección IP23 | 1 | UD
1.2.4 | Instalación de Variador de Frecuencia (VDF) | 1 | UD
1.2.5 | Sistema de puesta a tierra con cable #2/0 con varillas de cobre 5/8"x6', con barra de cobre 1/4"x3"x12", registro 10"x10" | 1 | UD
1.2.6 | Cable Sumergible 6/4 Hilos | 300 | Pies
1.2.7 | Alambre 14/2 Hilos Para control de nivel | 300 | Pies
1.2.8 | Tubería Para Columna 4" x 10" C/Coupling | 30 | UD
1.2.9 | Cabezal de descarga Tipo Cuello de Ganzo 4" | 1 | UD
1.2.10 | inductor de Flujo 6" | 1 | UD
1.2.11 | Cheque Vertical 4" | 1 | UD
1.2.12 | Válvula de compuerta 3" Platillada | 1 | UD
1.2.13 | Válvula de compuerta 4" Platillada | 1 | UD
1.2.14 | Tornillos 5/8" x 3' galvanizados | 64 | UD
1.2.15 | Niple H.G. 4" x 8' Platillado | 4 | UD
1.2.16 | Niple H.G. 4" x 12' | 3 | UD
1.2.17 | Niple H.G.3" x 12' | 1 | UD
1.2.18 | Tee H.G. 4"x 3" x 12" | 1 | UD
1.2.19 | Codo H.G. 4" x 45° | 4 | UD
1.2.20 | Instalación Manométrica con Manómetro Sumergido En Glicerina con sus accesorios | 1 | UD
1.2.21 | Pintura de Descarga | 1 | UD
1.2.22 | Mano de Obra Instalación | 1 | UD
1.3 | Sistema de Cloración
1.3.1 | Sistema de Cloración para cloración mediante Cloro Gas, sistema para capacidad máxima de 25 PPD y rango de 0-25 libras por día, el Kit Incluye: (1) Regulador de Cloro Gas por Vacío Modelo 500 para ser montado directamente en cilindro de 150 libras, (1) Eyector EJ-1000, Tubería (1) Llave para cierre de cilindro y (1) Paquete de accesorios y (1) Manual de operación. | 1 | UD
1.3.2 | Cilindro para cloro gas de 150 libras diámetro 232 mm, altura 1450 mm, presión de trabajo de 150 bar, ISO 9809 | 1 | UD
1.3.3 | Sherwood, #1210-B3, 3/4´´ Cylinder Valve, Fuse Plug, Garlock Packing, CL-3 | 1 | UD
1.3.4 | Electrobomba booster de capacidad de 1 HP 230v monofasica Marca Flint & Walling de fabricacion americana | 1 | UD
1.3.5 | Panel de control con arrancador magnético, 1HP, 230V, 1F, 60HZ combinado automatico manual | 1 | UD
1.3.6 | Llenado de Cilindros | 1 | UD
1.3.7 | Piezas PVC-SCH-80 y Accesorios P/succión e inyección cloro. | 1 | UD
1.3.8 | Caja de Breakers 2/4 circuito | 1 | UD
1.3.9 | Interruptor Simple 110v | 2 | UD
1.3.10 | Tomacorriente 110v | 2 | UD
1.3.11 | Salida Cenital con roseta de porcelana y bombillo | 2 | UD
1.3.12 | Mano de Obra | 1 | UD
1.4 | Obra civil y generales
1.4.1 | Construcción caseta operación pozo de agua. Superficie minima 28m2. Separación de equipamiento electrico, mecanico, controles y cloro. | 1 | UD
1.4.2 | Construcción base para transformador eléctrico | 1 | UD
1.4.3 | Construcción verja malla ciclónica | 1 | UD
1.4.4 | Letreros, rotulos, señalización interior y similares | 1 | UD
1.4.5 | Area verde y paisajismo | 1 | UD
1.4.6 | Construcción de muro bajo para verja en malla ciclónica | 1 | UD
1.4.7 | Suministro y colocación de grava para adecuación area circundante | 1 | UD
1.4.8 | Corte de árboles, limpieza de espacio construcción pozo, nivelación terreno y similar | 1 | UD
1.4.9 | Limpieza final y continua pozos | 1 | UD |  |  | 0
1.5 | Electrificación Primaria
1.5.1 | Transformador Pad Mounted de 45 KVA 12460/7200-480/277V, Trifásico, sumergido en aceite | 1 | UD
1.5.2 | Alambre URD # 2 33% CU | 200 | PL
1.5.3 | Estructura MT - 307/C | 2 | UD
1.5.4 | Estructura MT – 316 | 3 | UD
1.5.5 | Estructura MT-305 | 2 | UD
1.5.6 | Estructura MT-301 | 3 | UD
1.5.7 | Estructura MT-302 | 2 | UD
1.5.8 | Estructura MT-319 | 6 | UD
1.5.9 | Estructura MT-321 | 4 | UD
1.5.10 | Estructura MT-322 | 2 | UD
1.5.11 | Estructura HA -100B | 16 | UD
1.5.12 | Aterrizaje Completo | 5 | PA
1.5.13 | Alambre AAAC # 2/0 | 9000 | PL
1.5.14 | Cut Out de 200 Amps. | 6 | UD
1.5.15 | Terminación exterior para URD No. 2 | 3 | UD
1.5.16 | Pararrayo 9 KV | 3 | UD
1.5.17 | El Bow Conector para URD No. 2 | 3 | UD
1.5.18 | Condulet de Ø 3" | 1 | UD
1.5.19 | Soporte tipo " L " para Cut Out y Pararrayo | 6 | UD
1.5.20 | Soporte Trifásico para Cut Out y Pararrayo | 1 | UD
1.5.21 | Tuberia de PVC SDR 26 Ø3" x 19' | 6 | UD
1.5.22 | Tuberia de IMC Ø3" x 10' Con sus Couplimg | 2 | UD
1.5.23 | Poste HA de 40' 500 DAN | 15 | UD
1.5.24 | Poste HA de 40' 800 DAN | 7 | UD
1.5.25 | Izaje por Poste | 22 | UD
1.5.26 | Misceláneos ( 3 rollos Cinta Peligro , 4 Adactador PVC Ø 3 hembra ,4 Curvas PVC de Ø 3" , 2 Tapones ciego PVC Ø 3" , 5 LBS. Soga de Nilón 3/8" ,4 Abrazadera Unitru de Ø 3" ,1 soporte Unitru 3/4" x 10' | 1 | PA
1.5.27 | Hoyos para Vientos y Poste | 38 | UD
1.5.28 | Alquiler Uso de Grúa | 1 | PA
1.5.29 | Diseño y Tramitación de planos ante EdeSur | 1 | PA
1.5.30 | Pago Interconexión (Pago contra factura ) | 1 | PA
1.5.31 | Mano de Obra de Instalación Primaria 20% | 1 | PA |  |  | 0
2 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA
2.1 | Panel eléctrico combinado en cajetin Nema 3R (Breaker Industrial 3 polos con aislamiento 600v, Sub Monitor Franklin Electric, Contactor magnetico con unidad termica de proteccion, Selector de 3 posiciones auto-off-manual, Luces de señalizacion, Botoneras de paro y marcha, Fusibles de proteccion de control, Transformador de control, Control de nivel de agua, Monitor de alto y bajo voltaje, Temporizador On Delay a 220V, Apartarrayo secundarios etc, para motor sumergible de 30HP,460V,3F, 60HZ | 1 | UD
2.2 | Transformador seco de 5KVA, 240/480V - 120/240V, 1F, 60HZ | 1 | UD
2.3 | Electrodo para Control de nivel para pozo, 460V | 1 | UD
2.4 | Base porta medidor (kwh) de 150Amp/3p, nema 3R | 1 | UD
2.5 | Enclosed breaker de 125A/3P | 1 | UD
2.6 | Alambre thw #4 awg | 175 | PL
2.7 | Alambre thw #12 awg | 200 | PL
2.8 | Tubería imc Ø3" x 10' | 2 | UD
2.9 | Curva imc Ø3" | 2 | UD
2.1 | Couping emt Ø3" | 2 | UD
2.11 | Conector galv. Hub Ø3" | 1 | UD
2.12 | Tubería imc Ø1½" x 10' | 2 | UD
2.13 | Curva imc Ø1½" | 1 | UD
2.14 | Couping emt Ø1½" | 2 | UD
2.15 | Conector galv. Hub Ø1½" | 1 | UD
2.16 | Tubería emt Ø1½" x 10' | 2 | UD
2.17 | Conector recto emt Ø1½ | 4 | UD
2.18 | Tubería Ø1½" x 19' SDR-26 PVC | 3 | UD
2.19 | Curva Ø 1½" PVC SDR-26 | 4 | UD
2.2 | Adaptador hembra Ø 1½" PVC | 4 | UD
2.21 | Tubería liquid tight Ø1½" | 10 | PL
2.22 | Adaptador curvo liquid tight Ø1½" | 2 | UD
2.23 | Tubería emt Ø½" x 10' | 4 | UD
2.24 | Conector recto emt Ø½" | 10 | UD
2.25 | Coupling emt Ø½" | 4 | UD
2.26 | Curva emt Ø½" | 4 | UD
2.27 | Lámpara LED T/cobra 90W. 5000K. | 1 | UD
2.28 | Registro metálico 8" x 8" x 4" | 2 | UD
2.29 | Tape, Conectores, Tarugos, abrazaderas | 1 | PA
2.3 | Mano de obra de instalación | 1 | PA |  |  | 0
| SUB-TOTAL COSTOS FASE "A" |  |  |  |  | 0
FASE B | RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Ø8"
1 | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1 | Replanteo Topográfico | 1060 | ML
1.2 | Caseta para Materiales | 1 | PA
1.3 | Letrero de identificación del proyecto (Presentar Factura) | 1 | PA |  |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA : (Incluye empalme)
2.1 | Excavación en:
2.1.1 | Roca Dura a Compresor (25%) | 258.38 | M3
2.1.2 | Material no Clasificado con Retroexcavadora de Esteras (75%) | 775.13 | M3
2.2 | Suministro y Colocación Asiento de Arena | 79.5 | M3
2.3 | Relleno Compactado con Maquito | 919.64 | M3
2.4 | Suministro de Material Para Relleno (Caliche) | 919.64 | M3
2.5 | Bote de Material Sobrante | 1291.88 | M3
2.6 | Corte de Asfalto C/Maquina e= 2 | 2120 | M3 |  |  | 0
3 | SUMINISTROY COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES: | 1 | PA |  |  | 0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y VALVULAS:
4.1 | Tubería de:
4.1.1 | Ø8" PVC, SDR-26 con J/G | 1087.18 | ML
4.2 | Válvulas de:
4.2.1 | Mariposa Ø12" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 3 | UD
4.2.2 | Compuerta Ø8" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 2 | UD
4.2.3 | Caja Telescópica | 2 | UD |  |  | 0
5 | COLOCACION DE TUBERÍAS Y VALVULAS:
5.1 | Tubería de:
5.1.1 | Ø8" PVC, SDR-26 con J/G | 1087.18 | ML
5.2 | Válvulas de:
5.2.1 | Mariposa Ø12" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 3 | UD
5.2.2 | Compuerta Ø8" H. F. Platillada, Completa (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 2 | UD
5.2.3 | Caja Telescópica | 2 | UD |  |  | 0
6 | CEMENTO SOLVENTE | 3 | GLS |  |  | 0
7 | ANCLAJE DE PIEZAS EN H.S. | 1 | M3 |  |  | 0
8 | REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES (Cubicar esta partida detallando las actividades realizadas) Cubicar Desglosado | 1 | PA |  |  | 0
9 | TRANSPORTE INTERNO TUBERÍA DE:
9.1 | Ø8" PVC, SDR-26 con J/G | 1087.18 | ML |  |  | 0
10 | PRUEBA HIDROSTÁTICA TUBERÍA DE:
10.1 | Ø8" PVC, SDR-26 con J/G | 1060 | ML |  |  | 0
11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRANTES DE:
11.1 | Ø8 x Ø4" (Marca Mueller, AVK, o Similar) | 1 | UD |  |  | 0
12 | CONSTRUCCIÓN REGISTROS PARA VALVULAS DE Ø12": (H. A. de: (2.5 mts x 1.60 mts x 1.90 mts) 3.00 UNIDADES
12.1 | Replanteo | 1 | PA
12.2 | Movimiento de tierra:
12.2.1 | Excavación Roca Dura a Compresor | 92.34 | M3
12.2.2 | Relleno compactado con equipo | 69.54 | M3
12.2.3 | Bote de material sobrante | 33 | M3
12.2.4 | Corte de Asfalto C/Maquina e= 2 | 39 | ML
12.3 | Hormigón Armado en:
12.3.1 | Zapata de Muro (e=0.30) | 5.4 | M3
12.3.2. | Muros (e=0.20) P = 2.84 qq/m3 | 7.86 | M3
12.3.3 | Losa superior móvil(e=0.25) P=2.09qq/m3 | 3 | M3
12.4 | Terminación de Superficie:
12.4.1 | Fino de Techo | 12 | M2
12.5 | Misceláneos:
12.5.1 | Escalera | 3 | UD
12.5.2 | Gravilla en el fondo | 0.3 | M3
12.5.3 | Caja telescópica | 3 | UD
12.5.4 | Tapón Ø2" de Acero para Orificio de Izamiento | 6 | UD
12.5.5 | Rigidizador | 6 | UD
12.5.6 | Anclaje Válvula | 0.5 | M3
12.6 | Grua Para Izamiento Losa H. A. Removible | 1.5 | DIA
12.7 | Señalización y manejo de tránsito | 1 | PA |  |  | 0
13 | REPOSICIÓN DE ASFALTO e=3´´ | 795 | M2 |  |  | 0
14 | SENALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO:
14.1 | Confección e instalación de señales para desvío de trafico (Incluye el Uso de Tanque de 55 Gls.) | 4 | UD
14.2 | Uso Cinta Aviso de Peligro | 4 | UD
14.3 | Uso de Letreros de Aviso de Obra | 2 | UD
14.4 | Personal de apoyo para manejo de trafico en Horario Diurno, Nocturno y Dias Feriados (4.00 Hombres x 20.00 dias/noches) | 20 | DIA |  |  | 0
15 | Limpieza Final y continua | 1 | PA |  |  | 0
| SUB-TOTAL COSTOS FASE "B" |  |  |  |  | 0
FASE C | LINEA DE IMPULSION
1 | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1 | Replanteo | 1200 | ML |  |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | Excavacion:
2.1.1 | Roca Dura a Compresor (25%) | 465 | M3
2.1.2 | Material no Clasificado con Retroexcavadora de Esteras (75%) | 1395 | M3
2.1.3 | Suministro y Colocación Asiento de Arena | 180 | M3
2.1.4 | Relleno Compactado con Maquito | 1524.42 | M3
2.1.5 | Suministro de Material Para Relleno (Caliche) | 1524.42 | M3
2.1.6 | Bote de Material Sobrante | 2325 | M3
2.1.7 | Corte de Asfalto C/Maquina e= 2 | 2400 | M3 |  |  | 0
3 | SUMINISTROY COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES: | 1 | PA |  |  | 0
4 | SUMINISTRO DE TUBERÍAS Y VALVULAS:
4.1 | Tuberías de:
4.1.1.- | Ø16" PVC SDR-21 | 1252.17 | ML
4.2 | Válvulas de:
4.2.1 | Reductora de Caudal Ø6" H. F. (Pago contra factura) | 2 | UD
4.2.2 | Aire y vacio Ø2" H. F. | 2 | UD
4.2.3 | Desague Ø6" H. F. | 1 | UD
4.2.4 | Caja Telescópica | 2 | UD |  |  | 0
5 | COLOCACION DE TUBERÍAS Y VALVULAS:
5.1 | Tuberías de:
5.1.1 | Ø16" PVC SDR-21 | 1252.17 | ML
5.2 | Válvulas de:
5.2.1 | Reductora deCaudal Ø6" H. F. (Pago contra factura) | 2 | UD
5.2.2 | Aire y vacio Ø2" H. F. | 2 | UD
5.2.3 | Desague Ø6" H. F. | 1 | UD
5.2.4 | Caja Telescópica | 2 | UD |  |  | 0
6 | CONSTRUCCIÓN DE :
6.1 | Registros de ladrillos para válvulas de aire de:
6.1.1 | Altura entre 1.00 mts - 1.50 mts | 3 | UD
6.1.2 | Registros de hormigón para válvulas de desague de: | 1 | UD |  |  | 0
7 | ANCLAJE DE PIEZAS EN H.S. | 0.85 | M3 |  |  | 0
8 | CEMENTO SOLVENTE | 2 | GLS |  |  | 0
9 | REPARACIÓN DE SERVICIOS EXISTENTES (Cubicar esta partida detallando las actividades realizadas) Cubicar Desglosado | 1 | PA |  |  | 0
10 | TRANSPORTE INTERNO TUBERÍAS DE:
10.1 | Ø16" PVC SDR-21 | 1252.17 | ML |  |  | 0
11 | PRUEBA HIDROSTÁTICA TUBERÍA DE:
11.1 | Ø16" PVC SDR-21 | 1200 | ML |  |  | 0
12 | REPOSICIÓN DE ASFALTO e=3´´ | 1200 | M2 |  |  | 0
13 | SENALIZACION Y MANEJO DE TRANSITO:
13.1 | Confección e instalación de señales para desvío de tráfico (Incluye el Uso de Tanque de 55 Gls.) | 3 | UD
13.2 | Uso Cinta Aviso de Peligro | 4 | UD
13.3 | Uso de Letreros de Aviso de Obra | 2 | UD
13.4 | Personal de apoyo para manejo de tráfico en Horario Diurno, Nocturno y Dias Feriados (4.00 Hombres x 20.00 dias/noches) | 20 | DIAS |  |  | 0
14 | Limpieza Final y continua | 1 | PA |  |  | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS "C" |  |  |  |  | 0
FASE D | COSTRUCCION DE DEPOSITO REGULADOR EN HORMIGÓN ARMADO, V=300,000 M3 SUPERFICIAL:
1 | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1 | Topografía y Replanteo | 1 | PA |  |  | 0
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | Extracción de Capa Vegetal | 115.25 | M3
2.2 | Excavación a Compresor | 1697.44 | M3
2.3 | Relleno Compactado con maquito | 160.8 | M3
2.4 | Suministro de Material | 160.8 | M3
2.5 | Bote de Material Sobrante | 2036.93 | M3 |  |  | 0
3 | HORMIGON ARMADO EN:
3.1 | Hormigón nivelación e=0.05 mts. | 19.21 | M3
3.2 | Zapata de Muros | 51.81 | M3
3.3 | Zapata de Columnas C1 | 10.37 | M3
3.4 | Zapata de Columnas C2 | 22.5 | M4
3.5 | Losa de Fondo Ø1/2" @0.20, e=0.20m | 38.35 | M3
3.6 | Losa de Techo Ø3/8" @0.20, Ø3/8" @0.25 e=0.15m | 57.62 | M3
3.7 | Muros H.A. Ø1/2" @0.20, Ø1/2" @0.20 e=0.25m, doble camada | 76.75 | M3
3.8 | Viga VC 2 Ø3/4", 2Ø1", Est. 3/8¨ @ 0.15 | 4 | M3
3.9 | Columnas C1 | 2.56 | M3
3.1 | Columnas C2 | 5.76 | M4
3.11 | Vibrador de Hormigón | 288.93 | M3 |  |  | 0
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE:
4.1 | Fino Losa de Fondo | 13.76 | M2
4.2 | Pañete Interior Muros | 553.28 | M2
4.3 | Pañete en Vigas y Columnas | 25.59 | M2
4.4 | Zabaletas | 87.96 | ML
4.5 | Pañete losa de techo | 323.64 | M2
4.6 | Suministro y Aplicación de Impermeabilizante ACUAFIN-1K (Incluye muros y losa interior) | 579.48 | M2
4.7 | Pintura en Muros exteriores | 304 | M2 |  |  | 0
5 | MISCELANEOS:
5.1 | Suministro y Colocación Tapa D=0.80m x 0.80m, HF | 1 | UD
5.2 | Construcción de Escaleras en Hierro y Barandas | 1 | PA
5.3 | Verja perimetral de Malla Ciclónica 6' | 294 | ML
5.4 | Juntas Water Stop 6" | 72 | ML
5.5 | Logo Caasd y Letrero de identificación de obra | 1 | PA |  |  | 0
6 | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y PIEZAS ESPECIALES DE:
6.1 | Tuberia de:
6.1.1 | Ø8" Acero (e=3/8") (Rebose) | 12.2 | ML
6.2 | Niple de:
6.2.1 | Ø8" Acero (e=3/8") (Ventilación) | 2 | UD
6.3 | Codo de:
6.3.1 | Ø8" X 90° (Acero) | 2 | UD |  |  | 0
7 | MANO DE OBRA DE PLOMERIA | 1 | PA |  |  | 0
8 | MANO DE OBRA DE SOLDADURA | 1 | PA |  |  | 0
9 | LIMPIEZA FINAL | 1 | PA |  |  | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS D |  |  |  |  | 0
FASE E | TRABAJOS CIVILES EN ESTRUCTURAS EXISTENTES
1 | REPARACION CASETA DE EQUIPO BOMBEO:
1.1 | Pintura:
1.2 | Acrilica en muros Interiores /Cris) | 12.81 | M2
1.3 | Acrilica en muros exterior /Azul oscuro) | 18.17 | M2
1.4 | Acrilica en techo (blanco) | 4.32 | M2
1.5 | Impermeabilizante en techo y Antepecho | 7.25 | M2
1.6 | Suministro y Colocación de llavin en puerta de baño | 1 | UD |  |  | 0
2 | REPARACION CASETA DE VIGILANTE:
2.1 | Pintura:
2.2 | Acrilica en muros Interiores /Cris) | 14.7 | M2
2.3 | Acrilica en muros exterior /Azul oscuro) | 24.52 | M2
2.4 | Acrilica en techo (blanco) | 4.32 | M2
2.5 | Impermeabilizante en techo y Antepecho | 7.2 | M2 |  |  | 0
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.1 | Asfalto | 113.55 | M2
3.2 | Acera (ambos lados de la calle) | 172.2 | M2
3.3 | Contén | 2 | UD |  |  | 0
4 | RECONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK DE 6" | 72.8 | M2 |  |  | 0
4.1 | Puintura en Muro Perimetal, (exterior e interior) | 320.588 | M2 |  |  | 0
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
5.1 | Gravas (h=0.07 )( alrededor de la Cisterna) | 3 | M3
5.2 | Alambre trinchera | 64.65 | ML
5.3 | Palometas | 18 | UD
5.4 | Pintura en puerta de entrada, (esmalte plaeado) | 15 | M2
5.5 | Tapa para Cisterna (1.00m x 1.00m) | 2 | UD
5.6 | Tapa redonda para salida de rebose, (0.50m x 0.50m) | 1 | UD
5.7 | Limpieza Continua y Final | 1 | PA |  |  | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS FASE "E" |  |  |  |  | 0
FASE F | SUMINISTRO E INSTALACION DE LA ELECTRIFICACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DEPOSITO REGULADOR
1 | ELECTRIFICACION PIMARIA 12.4/7.2 KV:
1.1 | Suministro de:
1.1.1 | Transformador Pad Mounted de 500KVA 12.4 Y /7.2 KV 480/277V 3 F 60 HZ. Rdial Frente Muerto a 2.5-7 % Reg. | 1 | UD
1.1.2 | ( A 0 ) Alimentador trifásico desde Punto de interconexión hasta Celda de Media Tensión compuesto por: 3 x Alambre URD 4/0 XLPE neutro al 33% | 60 | PL
1.1.3 | Ascesorios de Conexión URD compuesto por (3 El bow Conector y 3 Terminaciones Exterior completa para URD 1/0 y ascesorios ) | 1 | PA
1.2 | Mano de Obra Instalación | 1 | PA
1.3 | Desmonte de Transformador existente | 1 | PA
1.4 | Uso de Grua para Izaje Transformador y movimiento de transformador existente | 1 | PA
2 | ELECTRIFICACION SECUNDARIA 277/460V:
2.1 | PANELES Y EQUIPOS
2.1.1 | Switchboard Importado, 600 amperios, IP21, 480V/3f/60Hz, compuesto por: 1-main bkr 600/3, 3-bkr 150/3, 1-bkr 30/3, Supresor de Picos, Analizador de red con sus modulos. | 1 | UD
2.1.2 | Suministro de VDF de bajo nivel de armónicos, protección IP23, para motor de 100HP, 480V, Trifasico, 60Hz, Transformador de control, Supresor de Picos (SPD), Abanicos de Ventilación, Módulo de control, Módulos de comunicación BACnet ModBus | 3 | UD
2.1.3 | Mano de Obra Instalación Equipos | 1 | PA | 0 | 0
2.2. | ALIMENTADORES SECUNDARIO
2.2.1.- | ( A1 ) Eléctrificación Secundaria desde Transformador 300 KVA hasta existente hasta Switchboard, 600 amperios, (nueva caseta de Equipos), formado por: 2.00 Alambre THHN #4/0 S.T. por fase y 1 THHN 3/0, para tierra en 2.00 uds. Tuberia Ø3" Liquid Tihgt de incluye accesorios de Abrazaderas. | 30 | PL
2.2.2.- | ( A2 ) 25 PL Eléctrificación VDF marca Schneider de bajo nivel de armónicos, protección IP23, para motor de 100HP, 480V, Trifasico, 60Hz formado por : 2.00 Alambre THHN #4/0 S.T.por fase y 1 THHN ·3/0 ,para tierra en 2.00 uds. Tuberia Ø3´´ Liquid Tight de incluye accesorios de Abrazaderas. | 30 | PL
2.3.3.- | ( A3 ) 25 PL Eléctrificación Switchboard marca Schneider, 600 amperios, 480V, Trifasico hasta Switchboard marca Schneider, 600 amperios , 60Hz formado por : 1.ud Alambre mm #2/0 S.T.por fase y 1 Alambre mm #1/0 ,para tierra en 1.00 uds. Tuberia Ø3´´ Liquid Tihgt deincluye accesorios de Abrazaderas | 3 | UD
2.2.4.- | ( A4) 50 PL Eléctrificación de Bomba de 1500 GPM Vs 185 Pl de TDH con motor de 100HP, 480V 60 HZ. trifasico hasta , Switchboard marca Schneider, 600 amperios( en caseta de control ) formado por : 1.ud Alambre mm #2/0 S.T.por fase y 1 Alambre mm #1/0 ,para tierra en 1.00 uds. Tuberia Ø3´´ Liquid Tihgt deincluye accesorios de Abrazaderas | 3 | UD
2.2.5.- | ( A5 ) 200 PL Eléctrificación de sistema de iliminacion exterior en poste existente de hormigò incluye Alambre Triplex #2 ( AAAC ), y acesorios | 200 | PL
2.2.6.- | ( A6 ) 80 PL Eléctrificación de de interior de recinto para luces de pared incluye 1 ud alambre de goma 12/3 en tuberia Liquid Tithgt de 3/4'' y tuberia PVC SDR 26 de 3/4'' | 1 | PA
2.2.7.- | Mano de Obra Instalación Alimentadores | 1 | PA
2.2.8.- | Desmonte de paneles y electrificacion existente a 480V existente | 1 | PA
2.3.6.- | LAMPARA EXTERIORES
2.3.6.1- | Lámpara Led Tipo Cobra de 200W 6000K' incluye Brazo de 6' Y Alambre de Vinyl 12/2 | 2 | UD
2.3.6.2- | Lampara Led Tipo Reflector de 60W 6000K' ubicada frente a cada Equipos de bombeo | 3 | UD |  |  | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS FASE "F" |  |  |  |  | 0
FASE G | INSTALACION EQUIPO DE BOMBEO Y CONSTRUCCION DE DESCARGA
1.1 | Suministro intalación de:
1.1.1.- | Equipos de bombeo tipo turbina vertical (VTP) de capacidad de 1500 GPM vs 185' (80 psi.) | 3 | UD
1.1.2.- | Tornillos Expansivo HKB de Ø3/8" x 3" | 15 | UD
1.1.3.- | Suministro de sistema de alivio de presion y anticipacion de aumento presion (golpe de ariete) incluye Valvula Ø8" y accesorios (Pago contra factura) | 1 | UD
1.1.4.- | Mano de Obra Instalación Equipos de bombeo | 1 | PA
1.1.5.- | Desmonte Equipos de 2 uds. bombeo existente (motoBomba de 150 HP con tuberia y eje ) | 1 | PA
1.1.6.- | Pintura de Descarga Nueva incluye: (Esmalte Industrial,Thinner Industrial ,Cepillo de acero esmerilado para pulidora,Cepillo de acero manual,Brocha de 2'' y mano de obra de pintor y ayudante ) | 1 | PA
1.1.7. | Uso de grua | 5 | DIA |  |  | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS FASE "G" |  |  |  |  | 0
FASE H | CASETA PARA NUEVOS EQUIPOS ELECTRICO SEGUN DATOS REQUERIDO ( 4.5 m de largo x2.0 m de fundo y 2.40 de alto)
1.- | TRABAJOS PRELIMINARES:
1.1.- | Replanteo | 1 | PA
2.- | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1.- | Extraccion de Capa Vegetal | 1 | PA
2.1.- | Excavación a Compresor | 5.67 | M3
2.2.- | Relleno Compactadocon maquito | 5.08 | M3
2.3.- | Suministro de Material | 3.08 | M3
2.4.- | Bote de Material Sobrante | 1.03 | M3
3.- | HORMIGON ARMADO EN:
3.2.- | Zapata de Muros | 0.63 | M3
3.3.- | Col. 0.20x0.20, 240kg/cm2, de 3/8 @ 0.25 | 0.46 | M3
3.4.- | Losa de Techo H=0.12 Cms. | 1.03 | M3
3.5.- | Viga de Amarre ( Ø3/8,Ø3/8, a 0.20 mts) | 0.38 | M3
4.- | TERMINACION DE SUPERFICIE:
4.1.- | Fino Losa de Fondo | 6.8 | M2 | 0 | 0
4.2.- | Pañete Interior y exterior de Muros | 28.64 | M2 | 0 | 0
4.3.- | Pañete en Vigas y Columnas | 2.52 | M2 | 0 | 0
5.- | VENTANAS DE ALUMINIO
5.1.- | 0.80 mts x 1.00 mts | 2 | UD
5.2.- | Protector de Hierro (Barras Redondas Ø3/4) | 2 | UD
6.- | PUERTAS DE:
6.1.- | Metadex y Galvanizado | 1 | UD
7.- | PINTURA:
7.1.- | Acrilica en Techo y Muros | 37.96 | M2
7.2.- | Logo de la CAASD (Presentar Factura) | 1 | PA
8.- | SALIDAS ELECTRICAS
Suministro e instalacion de:
8.1.- | Salida de Techo conincluye : tuberia EMT de 1/2'' (2) Alambres THHN #2.5, 20.00 PL " (incluye Roceta y Bombilla Led de 15W) | 4 | UD
8.2.- | Salida de Interruptor Sencillo , formado 2 #12 en EMT de 1/2'' | 2 | UD
8.3.- | Salida de Tomacorrientes doble 20 A /120V incluye : 3, formado 3 #12 en EMT de 3/4'' y acesorios | 3 | UD
8.4.- | Salida de Tomacorrientes doble 20 A /220V incluye : 3, formado 3 #12 en EMT de 3/4'' y acesorios | 2 | UD
8.5.- | Salida de Panel de Breaker monofásico incluye: Caja de Breaker de 8 a 16 Circuitos , 1 Breaker 20A/1, 2 breaker 20A/1 y 2 Brk 20A/2 | 1 | PA
9.- | Aire Acondicionado de 12 BTU | 1 | PA
10.- | Extractor de7400 CFM 52 W, 10'' I phase | 1 | PA |  |  | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS FASE H |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS A+B+C+D+E+F+G+H |  |  |  |  | 0
| DIRECCION TECNICA | 10% |  |  | 0
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 2.5% |  |  | 0
| SEGURO Y FIANZAS | 5.35% |  |  | 0
| TRANSPORTE | 2% |  |  | 0
| LEY # 6/86 | 1% |  |  | 0
| SUPERVISION | 5% |  |  | 0
| TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS |  |  |  |  | 0
| SUB-TOTAL GENERAL EN RD$ |  |  |  |  | 0
| CUENCA HIDROGRAFICA | 3% |  |  |  | 0
| EQUIPAMIENTO CAASD | 6% |  |  |  | 0
| CODIA | 0.1% |  |  |  | 0
| ITBIS (18% DE DIRECCION TECNICA) | 18% |  |  |  | 0
| TRANSPORTE DE EQUIPOS PESADOS | 1 | PA
| COMPRA DE TERRENO 1,836 M2 | 1 | PA |  |  | 0
| ESTUDIO DE MECANICO DE SUELOS | 1 | PA |  |  | 0
| PRUEBA DE COMPACTACION (Presentar Facturas) | 1 | PA
| IMPREVISTOS | 5% |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL A CONTRATAR |  |  |  |  | 0
NOTA:
Durante el proceso de construcción, es atribución de la supervisión y sus superiores determinar si el material de excavación es apto o no, para rellenar las zanjas.
| Sometido por : |  |  | Revisado por:
| ___________________________ |  |  | _______________________________
| Ing. Luis Báez |  |  | Arq. Magnolia Reyes/Ing. Jose I. Brito
| Enc. División de Diseño y Evaluación de Proyectos |  |  | Analista de Costos y Presupuestos
Revisado por:
___________________________
Ing Antia Mejia
Ecn. Seccion Analisis de Costos
| Visto Bueno por: |  |  | Aprobado por :
| ___________________________ |  |  | ___________________________
| Ing. Luis López |  |  | Ing. Marcelle Ríos Díaz
Enc. División de Costos y Presupuestos. |  |  | Enc. Dirección de Ejecución de Proyectos de Inversiones.