## ed368
EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA DOMINICANA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA
DATOS GARANTIZADOS POR EL OFERENTE
FO-NP-02, Versión 01, Rev. 22 de febrero 2018
Código referencia: DMI-GMR-368 |  |  | Versión No.: 00 |  |  | Fecha de Emisión: 3 de Diciembre 2018
Nombre de Requerimiento: |  | Tornillo cabeza hexagonal de 5/8 x 16 " con tuerca y arandela de presión
INFORMACIÓN DEL OFERENTE
1. Nombre de la empresa Oferente
2. Nombre de la fabrica
3. País de origen de la fabrica
4. Nombre de la persona a contactar
5. Teléfono del contacto
6. Correo electrónico del contacto
Descripción: Es un elemento mecánico utilizado en la fijación temporal de piezas entre sí, que está dotado de una caña con rosca triangular, que mediante una fuerza de torsión ejercida en su cabeza con una llave adecuada , se puede introducir en un agujero a su medida o atravesar las piezas y acoplarse a una tuerca.
Datos Técnicos |  |  | Unidad | Especificación | Ofrecido |  | Observaciones
1) | Características Constructivas
1.1 | Acero de tornillo y tuerca AISI 1020 |  |  | Requerido
1.2 | Galvanizado por inmersión en caliente según norma ASTM A123 / ASTM A385 |  |  | Requerido
1.3 | Espesor galvanizado |  | µm | Entre (43-53)
1.4 | Grado de revestimiento del zinc según ASTM B6 -High Grade |  |  | Requerido
2) | Características dimensionales
2.1 | Longitud total del tornillo (medido desde la base de la cabeza hasta la punta): 16 |  | Pulg | Requerido
2.2 | Cabeza del tornillo Hexagonal |  |  | Requerido
2.3 | Diametro de la roscada: 5/8 |  | Pulg | Requerido
2.4 | Altura de la tuerca: 27/64 |  | Pulg | Requerido
2.5 | Largo de la tuerca: 1 - 20/77 |  | Pulg | Requerido
2.6 | Tipo de rosca de tornillo y tuerca: 1/2 - 10 UNC |  |  | Requerido
2.7 | Clase de rosca de tornillo y tuerca: ANSI B1.1 |  |  | Requerido
2.8 | Diametro de la arandela: 5/8 |  | Pulg | Requerido
2.9 | Diametro de la tuerca. 5/8 |  | Pulg | Requerido
2.1 | Altura de la Arandela B |  | Pulg | Entre (1.051 - 1.083)
2.11 | Tamaño axial A: 15/16 |  | Pulg | Requerido
3) | Características Mecánicas
3.1 | Esfuerzo de tracción |  | daN | ≥ 8000
3.2 | Esfuerzo de cizallamiento |  | daN | ≥5000
3.3 | Esfuerzo de rotura |  | daN | ≥12700
4) | Caracteristicas Físico Químicas
4.1 | Carbono Máximo: 0.55 |  | % | Requerido
4.2 | Fosforo Maximo: 0.048 |  | % | Requerido
4.3 | Azufre Maximo: 0.058 |  | % | Requerido
5) | Ensayos Físico Químicos
5.1 | Determinación gravimétrica de carbono por combustión directa, en aceros al carbono según Norma NTC 23 /ASTM A563 |  |  | Requerido
5.2 | Determinación del manganeso en aceros al carbono. (Método del persulfato) según Norma NTC 24 |  |  | Requerido
5.3 | Determinación de azufre en aceros al carbono. (Método de evolución) según Norma NTC 27 |  |  | Requerido
5.4 | Determinación del silicio en aceros al carbono. (Método de ácido sulfúrico) según Norma NTC 28 |  |  | Requerido
6) | Otras Características
6.1 | Marca registrada del fabricante |  |  | *
6.2 | Cantidad de tornillos por empaque individual |  |  | *
7) | Garantía
7.1 | Garantía mínima : 2 años |  |  | Requerido
8) | Imagen de Referencia
NOTAS:
1 | La Oferta Técnica debe contener: a) La certificación del fabricante donde haga constar que el oferente cuenta con el aval del fabricante para comercializar los bienes o servicios solicitados en esta ficha técnica. b) Catálogos del fabricante deben ser en el idioma español, firmados y sellados por el oferente y datos técnicos correspondiente a su oferta donde se indique las normas de fabricación y ensayos indicados en la ficha técnica.
2 | La recepción de los materiales, equipos y herramientas, se llevarán a cabo exclusivamente en los almacenes de la ETED.
3 | Todo los costos relativos a la realización de las pruebas o ensayos, realizados en fábrica y que son requeridos en esta ficha técnicas debe incluirse en el precio de la oferta.
4 | Cuando aparezca en la columna "Especificación" el termino "Requerido", significa que las ofertas deben ajustarse a los datos técnicos solicitados por la ETED.
5 | Los equipos que se reciban como entrega final, deberán tener las mismas características de las muestras presentadas por el oferente .
6 | Cuando en la columna "Especificación" aparezca el símbolo asterisco (*), significa que el oferente consignará sin omisión sus propios datos los que pasaran a ser los garantizados de su oferta.
| Nombre del representante oferente |  |  | Firma |  |  | Fecha de la oferta
Firmas autorizadas para validar los datos técnicos requeridos por la ETED
| Gerente de Gestión de Mantenimientos |  |  |  |  | Coordinadora de Normalización y Procesos
Página1 de 1